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머  리  말

이 표준은 방송통신발전 기본법 제33조 제1항의 규정에 따라 한국정보통신기술협회가 신청한 단체표준(TTAK[1].KO-09.0082, 그린 데이터 센터 수준 진단 모델)을 기초로 작성한 표준안에 대하여 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 제정한 방송통신표준이다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 방송통신표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.
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이 표준은 TTA의 단체표준인 TTAK[1].KO-09.0082(그린 데이터 센터 수준 진단 모델)을 기본으로 하여 ITU-T 국제표준인 ITU-T L.1300, L.1301, L.1302, L.1320을 참고하여 작성한 방송통신표준이다.

이 표준은 그린 데이터 센터의 핵심 구성 요소인 건축, 공조, 전기, IT 등 4개 분야에 대해서 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용까지의 생명 주기에 따라 0 ~ 5 단계로 성숙도를 진단하는 데 사용될 수 있다.

그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM)은 그린 IT 도입 수준을 진단하고 그린화 수준 제고를 위한 개선과제를 도출하기 위한 성숙도 모델로 정의할 수 있다. 이러한 그린 데이터 센터 수준 진단 모델은 일반적인 성숙도 모델에서와 같이 유사하게 그린 데이터 센터의 핵심 구성 요소인 건축, 공조, 전기, IT 등 4개 분야에 대해서 0 ~ 5 단계로 성숙도를 진단한다.
본 모델은 그린 데이터 센터와 관련된 기술 및 인프라, 활용 수준에 이르는 전반적인 경영 활동 범위와 그들에 대한 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용로 구분하여 전 생명주기를 포괄하는 수준 진단 항목을 제시하고 있다.

최근 국내에서도 그린 데이터 센터에 대하여 인증을 부여하는 정책이 과학기술정보통신부를 중심으로 활발히 추진 중이며 글로벌 측면에서도 그린 데이터 센터에 대한 평가 방법 및 인증 논의가 진행되고 있다. 본 표준은 향후 국제적인 탄소 배출 규제에 선제적으로 대응하고 IT 부문에서의 탄소 저감을 효과적으로 구현하기 위하여 데이터 센터의 에너지효율성 및 친환경성 등 전반적인 그린화 수준을 진단할 수 있는 도구로 활용될 수 있으며 그린 IT 성숙도 제고 및 사회전반의 저탄소 녹색성장 실현에 기여할 수 있다.
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그린 데이터 센터 수준 진단 모델



	Green data center maturity model
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본 표준은 데이터 센터의 전기 사용량 증가와 에너지 비용이 상승하면서 데이터 센터의 가용성과 안정성을 확보하면서도 에너지 사용량을 줄일 수 있는 환경 친화적이고 전력 효율이 높은 데이터 센터를 구현하기 위해서 그린 데이터 센터의 그린화 정도를 사전에 진단하고 이를 통해서 에너지 소비 절감 방안을 모색하고자 조직에서의 자발적인 자가 진단을 위한 도구로서 활용할 목적으로 개발되었다. 따라서 본 표준은 평가를 통한 그린화 정도를 인증할 목적으로 개발된 것은 아니며 운용 중인 데이터 센터의 그린화 정도를 사전에 진단하고 이를 통해서 에너지 소비 절감 방안을 모색하고자 하는 조직에서의 자발적인 자가 진단을 위한 지침으로 활용 가능하다.

본 표준은 친환경 데이터 센터의 주요 구성 항목인 건축, 공조, 전기, IT 등 데이터 센터의 4개 핵심 부문으로 구성되어 있다. 또한 각 핵심 분야별로 생명 주기(업무 영역)별 측정이 가능하도록 되어 있어 전체 조직 단위가 아닌 기능 혹은 부서 단위에서 활용이 가능하도록 구성하였다. 주요 내용으로는 수준 진단을 위한 모델 개념 및 구성과 수준 진단 결과 정의 및 활용 프레임워크를 기술하였다. 또한 4개 부문별 수준 정의 및 수준 진단 항목 등을 기술하였다.

[bookmark: _Toc426123539][bookmark: _Toc179296089]인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

[bookmark: _Hlk178761340]ITU-T Recommendation L.1300:2015, Best practices for green data centres
ITU-T Recommendation L.1301:2015, Minimum data set and communication interface requirements for data centre energy management
ITU-T Recommendation L.1302:2015, Assessment of energy efficiency on infrastructure in data centres and telecomcentres
ITU-T Recommendation L.1320:2014, Energy efficiency metrics and measurement for power and cooling equipment for telecommunications and data centres
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이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.
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가상화(Virtualization) 
컴퓨팅 리소스의 추상화를 통해 다수의 운영 체제 또는 애플리케이션 이미지가 하나의 물리적 서버를 공유하도록 함으로써 총 소유 비용을 극적으로 절감하고 관리성을 개선할 수 있게 하는 프로세스


그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM)
그린 IT 도입 수준을 진단하고 그린화 수준 제고를 위한 개선 과제를 도출하기 위한 성숙도 모델로 0단계 ~ 5단계로의 성숙도로 구성


냉동톤(Refrigerant Ton, RT)
섭씨 0℃의 물 1톤을 24시간 만에 0℃의 얼음으로 만들 수 있는 능력
- 1 USRT : 3,024 KCAL·HR (미국 냉동톤).
- 1 RT : 3,320 KCAL·HR (한국 법정 냉동톤, 일본 냉동톤).


데이터 센터 
데이터의 저장, 관리, 전달 등의 기능 수행을 위해 서버, 네트워크, 스토리지와 같은 전산 관련 장비를 건물 내부에 집약하여 놓은 시설


업무 능력 및 성숙도 평가 기준 통합(CMMI)
기존의 소프트웨어 품질 보증 기준으로 널리 사용되고 있는 업무 능력 및 성숙도 평가 기준(CMM)의 후속 모델로 SW 제품 또는 서비스의 개발, 획득, 유지 보수를 위한 조직의 공정 및 관리 능력을 향상시키기 위한 지침을 제공. 


전산 유체 역학(CFD) 
공기의 흐름과 온도 분포를 전산 프로그램을 이용하여 시뮬레이션 하는 툴의 총칭.

[bookmark: _Toc179296092]약어

본 표준에서 사용하는 약어는 다음을 따른다.

	GDMM
	Green Data Center Maturity Model
	그린 데이터 센터 수준 진단 모델

	CMMI
	Capability Maturity Model Integration
	업무 능력 및 성숙도 평가 기준 통합

	CFD
	Computational Fluid Dynamics
	전산유체역학





[bookmark: _Toc179296093][bookmark: _Toc431565906]수준 진단 모델의 개요

[bookmark: _Toc179296094]모델의 개념 및 구성

그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM)은 그린 IT 도입 수준을 진단하고 그린화 수준 제고를 위한 개선 과제를 도출하기 위한 성숙도 모델로 정의할 수 있다. 이러한 그린 데이터 센터 수준 진단 모델은 소프트웨어와 시스템 공학의 역량 성숙도를 평가하는 업무능력 및 성숙도 평가 기준 통합(CMMI)에 기반하고 있다. 그린 데이터 센터 수준 진단 모델은 일반적인 성숙도 모델과 유사하게 그린 데이터 센터의 핵심 구성 요소인 건축, 공조, 전기, IT 등 4개 분야에 대해서 0 ~ 5 단계로 성숙도를 진단한다.
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그림 1 — 그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM) 개념 및 구성


본 모델은 그린 데이터 센터와 관련된 기술 및 인프라, 활용 수준에 이르는 전반적인 경영 활동 범위와 그들에 대한 기획· 도입, 운영· 관리, 폐기· 재활용까지의 전 생명 주기를 포괄한다.
제시한 모델에서 각 업무 영역별 수준은 기획· 도입, 운영· 관리, 폐기· 재활용까지의 생명 주기에 따라 다르게 정의한다. 예를 들어 생명 주기 상의 기획 및 도입 단계에서의 수준 0에 대한 정의와 운영 및 관리 단계에서의 수준 0에 대한 정의는 표 1에서 보는 바와 같이 "설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 고려하지 않음"과 "건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 측정하고 있지 않으며, 대응하지 않음"으로 다른 정의를 갖는다. 이는 일반적인 성숙도 모델에서의 단계별 성숙도 정의와는 다소 차이가 있다.










표 1 — 그린 데이터 센터 수준 정의(건축 분야 예시)

	구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 고려하지 않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 측정하고 있지 않으며, 대응하지 않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대해 고려하지 않음

	수준 1 (초기)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에너지 절감과 환경 개선에 대한 필요성은 인식하고 있지만, 프로세스와 기준 없이 산발적으로 대응
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고 있지만 기준 및 프로세스는 없음

	수준 2
(반복·직관)
	ㆍ설계·도입시 에너지 효율을 검토하는 프로세스는 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되어 있음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에너지 절감과 환경 개선에 대해 운영 담당자 혹은 부서에 따라 노력은 하지만 전사적 프로세스와 기준은 없음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 정책이 필요에 따라 부분적으로 실시됨

	수준 3
(정의)
	ㆍ설계·도입시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에너지 절감과 환경 개선에 대한 프로세스와 기준은 있지만 준수 여부는 관리하지 않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음

	수준 4
(관리· 측정)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로 세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과 적으로 관리되고 있음(업계 최고 수준의 제품 도입)
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 절감과 환경 개선에 대한 모니터링을 하고 있으며, 관리 단계와 레벨 별로 주기적으로 관리하고 있음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시 여부를 관리하고 있음

	수준 5
(최적)
	ㆍ설계·도입시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스가 최적(이론상)의 모범 사례(Best practice)수준으로 관리되 고 지속적으로 개선되고 있음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 절감과 환경 개선을 위한 분석 및 예측을 통해 지속적으로 개선을 하고 있음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시하고 있으며, 환경오염을 줄이기 위한 방안으로 개선하고 있음



세부적인 수준 진단 항목은 건축, 공조, 전기, IT (정보통신) 등 4개 핵심 분야의 생명 주기에 기초한 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용 등 3개 업무 영역에 대하여 총 124개의 수준 진단 항목으로 구성된다.

표 2 — 핵심 분야 및 업무 영역별 수준 진단 항목


	핵심 분야
	업무 영역
	수준 진단 항목

	건축
	기획·도입
	12개
	37개

	
	운영·관리
	19개
	

	
	폐기·재활용
	6개
	

	공조
	기획·도입
	21개
	28개

	
	운영·관리
	5개
	

	
	폐기·재활용
	2개
	

	전기
	기획·도입
	8개
	31개

	
	운영·관리
	20개
	

	
	폐기·재활용
	3개
	

	IT
	기획·도입
	11개
	28개

	
	운영·관리
	16개
	

	
	폐기·재활용
	1개
	

	합계
	124개



124개의 세부적인 수준 진단 항목은 해당 항목이 해당 분야에 미치는 영향도를 반영하기 위해서 가중치를 갖는다. 이러한 가중치에 따라 평가 시 점수를 달리 적용한다.

표 3 — 수준 진단 항목별 가중치(예시)
 
	핵심분야
	업무영역
	수준 진단 항목
	가중치

	건축
	기획 도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?
	H

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(녹색건축물 인증 및 LEED 등) 또는 그린빌딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	H

	
	
	Q3. 건물의 에너지 절감을 위하여 지붕 및 외피에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	H

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태 환경 보존 정책을 설계에 반영하였습니까?
	L

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공간 설계 적용하였습니까?
	H

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	H

	
	
	Q7. 데이터 센터의 에너지 절감을 위하여 전력 및 공조설비 및 신∙ 재생에너지를 반영하였습니까?
	H



[bookmark: _Toc179296095]수준 진단 결과 정리 및 활용 프레임워크
일반적으로 업무 능력 및 성숙도 평가 기준 통합(CMMI) 등 성숙도 모델의 측정 프레임워크에서는 평가 항목별로 세부 측정 지표가 제시되어 있으며, 측정 지표가 지시하고 있는 목적을 달성하였는지 평가함에 있어 N-P-L-F의 4가지 척도로 구분하여 어느 수준을 달성하였는지를 판정하게 된다. 다음으로 이러한 측정 지표의 달성 정도를 종합하여 해당 성숙도 단계를 평가하는 방법을 사용한다. 이러한 평가 방법은 활동 수준의 연속적인 향상을 전제로 하고 있다.


표 4 — 일반적인 측정 지표 수준 평가 기준
 
	수준
	의미
	내용
	달성 범위

	N
	미달성
(Not achieved)
	▪ 평가 대상 지표에서 정의된 속성이 달성되었다는 증거가 거의 없다.
	0 % - 15 %

	P
	부분 달성
(Partially
achieved)
	▪ 평가 대상 지표에서 정의된 속성 달성을 시도하였고, 부분적으로 속성을 달성했다는 증거가 있다.
▪ 달성된 속성의 일부 조차도 향후 달성이 가능할지 예측할 수 없다.
	16 % - 50 %

	L
	대부분 달성
(Largely
achieved)
	▪ 평가 대상 지표에서 정의된 속성에 대한 체계적인
접근과 뚜렷이 달성되었다는 증거가 있다.
▪ 평가 대상 지표에서 이 속성과 관련된 일부 약점이
존재할 수 있다.
	51 % - 85 %

	F
	완전 달성
(Fully
achieved)
	▪ 평가 대상 지표에서 정의된 속성을 완전히 달성하고 완전하고도 체계적인 접근을 했다는 증거가 있다.
▪ 평가 대상 지표에서 본 속성과 관련된 심각한 약점이
존재하지 않는다.
	86 % - 100 %



그러나 이러한 평가 방법은 단계의 연속적인 향상을 전제로 하고 있어 본 모델과 같이 결정적인 평가에는 적용하기 어려우므로 그린 정보화 성숙도 모델(GMM) 등 다른 성숙도 모델에서 사용하는 결정적 평가 모델을 적용한다.
성숙도에 대한 평가는 4개 분야(건축, 공조, 전기, IT) 혹은 각각의 개별 분야에 대해 기획·도입 단계의 성숙도 혹은 운영·관리 단계의 성숙도 평가 등 다음과 같은 생명 주기 별로 이루어질 수 있다.
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그림 2 — 그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM) 생명 주기

건축 분야의 기획·도입 단계의 성숙도를 측정하고 평가 결과를 정리하는 경우를 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
첫째, 우선 "부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?"라는 항목의 수준 정의 내용에 따라 "에너지 효율에 대한 고려 필요성을 인식하고 있지 않음" 이라고 판단되면 평가점수는 0점으로 주어진다.

	핵심 분야
	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	평가

	건축
	기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?
	H
	0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(녹색건축물 인증 및 LEED 등) 또는 그린빌딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	H
	

	
	
	Q3. 건물의 에너지절감을 위한 지붕 및 외피에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	H
	

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태환경 보존 정책을 설계에 반영하였습니까?
	L
	

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공간 설계에 적용하였습니까?
	H
	

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	H
	



둘째, 이와 같은 방식으로 해당 영역의 모든 수준 진단 항목에 대해 반복적으로 평가를 수행한다.

	핵심 분야
	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	평가

	건축
	기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가
이루어졌습니까?
	H
	0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(녹색건축물 인증 및 LEED 등)
또는 그린 빌딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	H
	1

	
	
	Q3. 건물의 에너지 절감을 위한 지붕 및
외피에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	H
	4

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태환경 보존 정책을
설계에 반영하였습니까?
	L
	5

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을
공간 설계에 적용하였습니까?
	H
	3

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을
전력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	H
	4



셋째, 평가결과에 가중치(H=3, m=2, L=1)를 적용한 환산치를 구한다.


	핵심 분야
	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	평가
	환산치

	건축
	기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?
	H(3)
	0
	0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등) 또는 그린빌딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	H(3)
	1
	3

	
	
	Q3. 건물의 에너지 절감을 위한 지붕 및 외피에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	H(3)
	4
	12

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태환경
보존 정책을 설계에 반영하였습니까?
	L(1)
	5
	5

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계개념을 공간 설계에 적용하였습니까?
	H(3)
	3
	9

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계개념을 전력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	H(3)
	4
	12



넷째, 건축 분야의 기획·도입 영역의 성숙도를 판정하기 위해서 환산치의 합을 구한 뒤 이를 가중치의 합으로 나눈다. 아래 표에서는 수준 진단 항목 6개에 대한 환산치의 합이 41이고 가중치의 합이 16으로 성숙도는 2.56에 해당한다. 이러한 수치는 가중치를 반영하지 않은 경우보다 낮은 것으로 이는 가중치가 높은 항목 즉, "부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?" 에서 0점을 획득함에 따라 전체적인 성숙도에 반영된 것으로 이해할 수 있다.

	핵심 분야
	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	평가
	환산치

	건축
	기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에
대한 고려가 이루어졌습니까?
	H(3)
	0
	0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등) 또는 그린빌딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	H(3)
	1
	3

	
	
	Q3. 건물의 에너지 절감을 위한 지붕 및 외피에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	H(3)
	4
	12

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태환경 보존 정책을 설계에 반영하였습니까?
	L(1)
	5
	5

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공간 설계에 적용하였습니까?
	H(3)
	3
	9

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	H(3)
	4
	12

	합계
	6(16)
	17
	41

	평균
	2.83
	2.56



만약 건축 분야의 기획· 도입 영역의 성숙도뿐만 아니라 공조, 전기, IT (정보통신) 등 다른 분야의 성숙도를 모두 측정하였다면 다음과 같이 종합적인 결과를 제시할 수 있다. 이러한 결과를 통해 해당 데이터 센터에서의 그린화 정도가 가장 낮은 분야 또는 다른 데이터 센터와의 비교 등을 통한 상대적인 수준을 평가할 수 있을 것이다. 

	핵심 분야
	업무 영역
	성숙도
	비고

	건축
	기획·도입
	2.56
	

	공조
	
	2.37
	

	전기
	
	3.72
	

	IT
	
	3.12
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수준 정의

	구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0
(부재)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 고려하지 않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 측정하고 있지 않으며, 대응하지 않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대해 고려하지 않음

	수준 1 (초기)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에너지 절감과 환경 개선에 대한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스와 기준 없이 산발적으로 대응
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고 있지만 기준 및 프로세스는 없음

	수준 2 (반복·직관)
	ㆍ설계· 도입 시 에너지 효율을 검토하는 프로세스는 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되어 있음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에너지 절감과 환경 개선에 대해 운영 담당자 혹은 부서에 따라 노력은 하지만 전사적 프로세스와 기준은 없음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 정책이 필요에 따라 부분적으로 실시됨

	수준 3 (정의)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에너지 절감과 환경 개선에 대한 프로세스와 기준은 있지만 준수 여부는 관리하지 않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음

	수준 4 (관리·측정)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리되고 있음 (업계 최고 수준의 제품 도입)
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 절감과 환경 개선에 대한 모니터링을 하고 있으며, 관리 단계와 레벨 별로 주기적으로 관리하고 있음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시 여부를 관리하고 있음

	수준 5 (최적)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스가 최적(이론상)의 모범 사례(Best Practice) 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 절감과 환경 개선을 위한 분석 및 예측을 통해 지속적으로 개선을 하고 있음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시하고 있으며, 환경 오염을 줄이기 위한 방안으로 개선하고 있음















수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가
이루어졌습니까?
	H
	부지 선정 시 에너지 효율에 대한 고려 필요성을 인식하고 있지 않음
	부지 선정 시 에너지 효율에 대한 설계 요소 도입을 고려하고 있음
	-
	-
	대기후(온습도, 강우량, 풍량),
미기후(지형), 지역에너지 활용여부 반영함
	지역에너지를 활용 및 RE-100을 실현하고 있음
	

	기획·도입
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등) 또는 그린빌딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	H
	친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등)또는 그린 빌딩 기준에 의한 설계 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	친환경 건축물 인증기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등)또는
그린 빌딩 기준에 의한 설계 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등)또는 그린 빌딩 인증 계획은 없으나, 에너지 절감 설계 요소를 일부 반영했음
	친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등)또는 그린 빌딩 설계 인증을 취득하였음
	친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등) "우량 및 Certified" 이상 또는 이에 준하는 그린 빌딩 구축 인증을 취득하였음
	친환경 건축물 인증 기준(녹색 건축물 인증 및 LEED 등) "우수 및 Silver level" 이상 또는 이에 준하는 그린 빌딩 구축 인 증을 취득하였음
	

	기획·도입
	Q3. 건물의 에너지 효율을 높이기 절감 위한 지붕 및 외피에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	H
	최소 법적 기준을 준수 이외 건물 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	최소 법적 기준을 준수 이외 필요성을 인식하 고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	최소 법적 기준을 준수 이외 일부 요소를 설 계에 반영하고 실제 적용하였음
	최소 법적 기준을 상회하는 단열 시스템 요소를 설계에 반영하고 실제 적용하였음
	옥상녹화, 벽면
녹화, 이중 외피, 외단열 시스템 등 에너지 절감을 위한 설계 방안을 적극 고려 하였음
	에너지절감방안 및 2종 이상의 신재생에너지 시스템을 적극 반영하였음
	

	기획·도입
	Q4. 사무실 및 데이 터 센터 주위의 생태 환경 보존 정책을 설계에 반영하였습니까?
	L
	생태환경 보존 정책에 대한 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	생태환경 보존 정책에 대한 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	일부 정책을 설계에 반영해 시행하고 있음
	법적 규제 대응에 충족하는 수준으로 반영하였음
	-
	법적 규제 대응 수준을 넘어 녹지 공간, 친수 공간, 투수율 향상 등을 모두 고려하였음
	녹지 공간, 친수 공간, 투수율 향상 등

	기획·도입
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공간 설계에 적용하였습니까?
	H
	데이터 센터 모듈형 설계 개념의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	데이터 센터 모듈형 설계 개념의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	전산실의 일부 공간에 모듈형 개념을 적용하고 있음
	전산실 전체 공간 및 용량 단위의 모듈형 개념을 적용하였음
	전산실 내부 공간 및 용량 단위의 모듈 구성 및 추가 확장여유공간 확보를 통해 지속적 확장성을 고려하였음
	전산실 내부 공간 및 용량 단위와 공조 부분 및 전력계통 부분의 모듈 구성을 통해 지속적 확장성을 고려하였음 
	

	기획·도입
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	H
	전력 및 공조 설비에 모듈형 설계의 필요성을 인식하지 않으며, 고려하지 않음
	전력 및 공조 설비에 모듈형 설계의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	전력 및 공조설비 일부에 모듈형 개념을 적용하고 있음
	전체 전력 및 공조 설비에 모듈형 개념을 적용하였음
	전체 전력 및 공조 설비에 모듈형 개념 적용 및 추가 확장여유공간을 고려하였음
	전체 전력 및 공조 설비에 모듈형 개념이 전산실과 연계되어 지속적인 확장성을 고려하였음
	

	기획·도입
	Q7. 이중 마루, 층고와 덕트의 크기와 높이를 전산실의 효율적인 냉방을 위한 공기 흐름을 감안하여 충분하게 설계하였습니까?
	H
	공기 흐름을 감안한 전산실 설계의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	공기 흐름을 감안한 전산실 설계의 필요성을 인식하고 있으며, 설계 반영을 고려하고 있음
	공기 흐름을 감안하여 이중마루 및 적정 층고를 설계에 반영하였음
	열 복도와 냉 복도를 구분하여 효율적인 공기흐름이 가능하도록 계획함
	CFD시뮬레이션을 바탕으로 전산실의 냉방을 위한 공기흐름을 설계에 반영함 (컨테인먼트 구성)
	운영 시 다양한 발열에 냉방 대응이 유연한 전산실 층고 8.0m 이상을 설계에 반영함
	랙당 발열량 고려

	기획·도입
	Q8. 공기·물의 이코노마이저(Economizer)를 사용할 수 있도록 설계에 반영하였습니까?
	H
	이코노마이저(Economizer)의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	이코노마이저(Economizer)의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	일부 이코노마이저(Economizer)의 요소를 설계에 반영하고 실제 적용하였음
	-
	데이터 센터 냉방을 위한 주요 설비시스템에 이코노마이저(Economizer)를 적용하였음
	건물전체의 설비 체계에 공기·물의 이코노마이저(Economizer)를 사용할 수 있 도록 설계에 반 영하였음
	

	기획·도입
	Q9. 데이터 센터의 배치와 방향을 외부 로부터 열 차단과 영향을 최소화하도록 설계하였습니까?
	L
	데이터 센터의 배치와 방향을 외부로부터 열 차단과 영향을 고려한 설계의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	데이터 센터의 배치와 방향을 외부로부터 열 차단과 영향을 고려한 설계의 필요성을 인식하 고 있으며, 설계 반영을 고려하고 있음
	일부 요소를 설계에 반영해 시행하고 있음
	-
	센터 건물의 면적당 열부하를 고려해 설계 반영하였음
	센터 건물의 면적당 열부하를 고려해 설계 반영하고 최적화하였음
	

	기획·도입
	Q10. 신재생에너지를 사용하고 있습니까? 있다면 사용비율은 얼마입니까?
	L
	신재생에너지의 적용의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	신재생에너지 도입의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	신재생에너지의 비율을 전체 에너지사용량의 0.4% 수준을 도입함
	신재생에너지의 비율을 전체 에너지사용량의 0.4~0.45% 수준을 도입함
	신재생에너지의 비율을 전체 에너지사용량의 0.45~0.5% 수준을 도입함
	신재생에너지의 비율을 전체 에너지사용량의 0.5%이상 수준을 도입함
	에너지 사용계획협의시 산출된 사용량 기준

	기획·도입
	Q11. 태양광 조명 시스템을	사용하고 있습니까?
	L
	태양광 조명 시스템의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	태양광 조명 시스템의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	태양광 조명 시
	-
	-
	상면을 제외한 근무실 전체에 적용하여 주간 조명 전력을 효과적으로 절감하고 있음
	태양광 선반, 솔라튜브, 솔라코어 등

	기획·도입
	Q12. 빗물 및 중수 재활용을 고려하여 설계하였습니까?
	M
	빗물, 중수 재활용에 대해 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	빗물, 중수 재활용에 대해 필요성을 인식하고, 있으며, 도입을 고려하고 있음
	-
	빗물, 중수 재활용 중 1개 시스템을 적용함
	-
	빗물, 중수 재활용을 도입하여 별도 시스템을 구성하고, 활용함
	

	운영·관리
	Q13. 에너지 사용량을 지속적으로 측정하고 있습니까?
	H
	에너지 사용량 측정의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	에너지 사용량 측정의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	에너지 사용량을 주기적, 매일 자 동 (Automated daily) 으로 측정하고 있음
	에너지 사용량을 매시간 자동 (Automated hourly) 으로 측정하고 있음
	에너지 사용량을 실시간으로 측정하고 있음
	에너지 사용량을 실시간으로 측정하고 사용 분포를 분석하여 향후 사용량을 예측하고 있음
	

	운영·관리
	Q14. 에너지 사용량에 대한 측정 레벨을 어떤 수준으로 고려하고 있습니까?
	H
	에너지 사용량 측정 레벨의 필요성을 인식하지 않았으며, 고려하지 않음
	에너지 사용량 측정 레벨의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨을 인커밍(Incomm-ing) 에너지 소비로 하고 있음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨을 룸(Room)레벨로 측정하고 있음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨을 IT ·기계식· 전기식으로 측정하고 있음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨을 로우(Row)· 랙, 장치 레벨로 측정하고 있음
	

	운영·관리
	Q15. 에너지관리 시스템을 통한 에너지 사용 효율 분석 및 개선을 시행하고 있습니까?
	H
	에너지 사용 효율 분석 및 개선의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	에너지 사용 효율 분석 및 개선의 필요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	전체 전력 사용량 체크하고 있으며 전원 사용 효과(PUE)를 체크할 수 없음
	IT 공조· 전력 단 위의 사용량 분석, 전원 사용 효과(PUE) 체크 가능하며 부분적 인 개선활동을 실시하고 있음
	전원 사용 효과 (PUE)를 측정하 여 체계적으로 분석하고 에너지 효율 분석을 위한 기준 및 정책 수립하고 있음
	전원 사용 효과 (PUE)를 측정하여 체계적으로 분석하고 기준 및 정책을 바탕으로 한 전체적인 개선 활동 및 효과 검증을 하고 있음
	

	운영·관리
	Q16. 에너지사용 목표 달성을 위한 커미셔닝 및 탭(TAB)를 지속적으로 적용하고 있습니까?
	H
	커미셔닝 및 탭 (TAB)의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	커미셔닝 및 탭 (TAB)의 필요성을 인식하고 있지만 구체적인 프로세스는 없음
	커미셔닝은 하지 않으며 일부 설 비에 탭(TAB)을 필요시 적용하고 있음
	커미셔닝은 하지 않으며 일부 설 비에 탭(TAB)를 주기적으로 적용하고 있음
	설계 초기 단계부터 커미셔닝을 실시하였으며 일 부 설비에 탭 (TAB)을 주기적으로 적용하고 있음
	에너지 사용 목표 달성을 위한 커미셔닝 및 탭 (TAB)을 지속적으로 적용하고 있음
	

	운영·관리
	Q17. 탄소 배출량 관리를 위한 인벤토리와 관리시스템을 적용하고 있습니까?
	M
	탄소 배출량 관리를 위한 인벤토리와 관리 시스템의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	탄소 배출량 관리를 위한 인벤토리와 관리 시스템의 필요성을 인식하고 있지만 구체적인 프로세스는 없음
	탄소 관리 인벤토리를 일부 구축하였음
	탄소 관리 인벤토리를 센터 레벨로 구축하였음
	탄소 관리시스템을 통한 지속적 개선활동을 하고 있음
	탄소 관리시스템을 통한 지속적 개선활동을 통해 목표 감축량을 관리하고 있으며 목표를 달성하고 있음
	

	운영·관리
	Q18. 반송 에너지 최소화를 위한 시스템 적용 및 정책을 가지고 있습니까?
	M
	반송 에너지 최소화를 위한 시스템 적용 및 정책의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	반송 에너지 최소화를 위한 시 스템 적용 및 정 책의 필요성을 인식하고 있지만 구체적인 정책은 없음
	반송 에너지 최 소화를 위한 정 책을 수립하여 일부 적용하였음
	반송 에너지 최 소화를 위한 정 책을 수립하였으며 전체 시스템에 적용하였음
	반송 에너지 최 소화를 위한 시스템 적용 및 정 책을 수립하였으며 지속적으로 모니터링하고 있음
	반송 에너지 최소화를 위한 시스템 적용 및 정책을 수립하였으며 지속적으로 모니터링하고 개선 활동을 통해 최적화하고 있음
	변풍량(VAV), 변유량(VWV), 환기량 제어(CO·CO2)위생동력의 에너지 절약, 승강기의 에너지 절약등

	운영·관리
	Q19. 조명 에너지 최소화를 위한 구매 및 관리 정책을 가지고 있습니까?
	M
	조명 에너지 최 소화를 위한 구매 및 관리 정책의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	조명 에너지 최 소화를 위한 구매 및 관리 정책의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	프로세스는 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	조명 에너지 최소화를 위한 구매 및 관리 정책의 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적 으로 수행되지 않음
	조명 에너지 최소화를 위한 구매 및 관리 정책의 프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여 부를 효과적으로 관리함
	조명 에너지 최소화를 위한 구매 및 관리 정책의 프로세스가 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	고효율 조명기구, 초기 조도 보정 제어 (자가 제어), 연속, 층조광, 래스크 알비엔트 조명등

	운영·관리
	Q20. 수자원의 효과적 활용을 위한 시스템을 갖추고 있습니까?
	H
	수자원의 효과적 활용을 위한 시스템의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	수자원의 효과적 활용을 위한 시스템의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	수자원의 효과적 활용을 위한 시스템은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분 적으로 반영되고 있음
	수자원의 효과적 활용을 위한 시스템이 구축되어 있음
	수자원의 효과적 활용을 위한 시스템이 구축되어 있으며 절감을 위한 개선활동을 수행하고 있음
	수자원의 효과적 활용을 위한 시스템이 구축되어 있으며 절감을 위한 개선활동을 수행하고 있으며 효율적인 절감을 위한 목표관리를 수행하고 있음
	배수 재이용 (중수 활용), 빗물 이용, 각종 절수 시스템 등

	운영·관리
	Q21. IT 환경 (environmental) 규정은 정의되어 있습니까?
	H
	IT 환경 규정의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	IT 환경 규정의 필요성은 인식하 고 있지만 반영하기 위한 규정은 없음
	IT 환경 규정은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영하였음
	프로세스와 기준 이 설정되어 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리하고 있음
	프로세스가 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	

	운영·관리
	Q22. 환경 조정위원회(Environmental steering	group)가 설립되어 있습니까?
	H
	환경 조정위원회의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	환경조정위원회의 필요성은 인식하고 있지만 환경 조정위원회는 없음
	공식적인 환경 조정위원회가 없고 각 부서별 소규모 활동은 실시하고 있음
	환경조정위원회가 설립되어 있음
	환경조정위원회가 설립되어 체계적인 환경 관리활동을 하고 있음
	환경조정위원회가 설립되어 체계적인 환경 활동을 통해 회사 정책 및 방향 결정에 참여하며 활용을 통하고 있음
	

	운영·관리
	Q23. 환경 조정위원회(Environmental steering group)가 회사의 정책이나 방향을 변경할 수 있는 권한을 보유하고 있습니까?
	H
	환경조정위원회가 회사의 정책이나 방향을 변경할 수 있는 권한을 보유에 대한 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	필요성은 인식하 고 있지만 환경 조정위원회가 없 음
	공식적인 환경 조정위원회가 없고 각 부서별 소규모 활동은 실시하고 있으나 권한을 보유하고 있지 않음
	환경 조정위원회 가 설립되었으며 일부 권한을 보 유하고 있음
	-
	환경조정위원회가 체계적인 환경 관리활동을 통해 회사 정책 및 방향 결정에 중대한 영향을 주고 있음
	

	운영·관리
	Q24. 컴퓨터 시스템 환경 구축(전산실 신 설 또는 증설) 시 환 경에 미치는 영향을 조절하기 위한 관리 지침이 있습니까?
	L
	컴퓨터 시스템 환경 구축 시 환경영향 관리 지침의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	컴퓨터 시스템 환경 구축 시 환경영향 관리 지침의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 지침은 없음
	관리 지침은 없 지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	관리 지침이 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	관리 지침이 있으며 체계적으로 수행되고 있음
	프로세스가 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	컴퓨터 시스템 환경 구축 : 전산실 신설 또는 증설, 소규모 증설도 포함 됨

	운영·관리
	Q25. 온도 센서는 IT 장비의 특성 및 전산실의 온도가 고려되어 배치되어 있습니까?
	M
	IT 장비의 특성 및 전산실의 온 도를 고려한 센서 배치의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	IT 장비의 특성 및 전산실의 온도를 고려한 센서 배치의 필요성을 인식하고 있지만 실제적인 배치는 되어 있지 않음
	관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	IT 장비들은 온도 센서의 위치 전산실의 온도가 고려되어 배치되어 있음
	-
	센터 수준에서 전사적, 체계적으로 시행·관리되고 있음
	

	운영·관리
	Q26. 야간에 사무실 온도를 내리기 위해 에어컨의 사용 대신 외부 차가운 공기(외기 도입)를 사용하는 시스템이 설치되어 있습니까?
	L
	외기 도입에 대한 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	외기 도입에 대한 필요성을 인식하고 있지만 실제적인 배치는 되어 있지 않음
	외기 도입에 대한 관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	야간에 사무실 온도를 내리기 위해 에어컨의 사용 대신 외부 차가운 공기를 사용하는 시스템이 설치되어 있음
	-
	외기 도입 시스템이 대부분의 전산실과 사무실에 설치되어 있으며 센터수준에서 전사적, 체계적으로 시행 관리되고 있음
	

	운영·관리
	Q27. 회사 내 전반적인 조명의 사용을 줄이기 위해 작업 조명 방식(task lighting approach)가 시행되고 있습니까?
	L
	작업 조명 방식의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	작업 조명 방식 필요성을 인식하 고 있지만 반영하지 않음
	작업 조명 방식에 대한 전체 설비 구성 및 관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각요소에 부분적으로 반영되고 있음
	-
	-
	작업 조명 방식
에 대해 센터 수 준에서 전사적, 체계적으로 시 행·관리되고 있음
	

	운영·관리
	Q28. 빌딩관리시스템을 통해 사무실 내 온도가 관리되고, 에너지 효율성을 지속적으로 개선하고 있습니까?
	M
	빌딩관리시스템을 통한 사무실 내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	빌딩관리시스템을 통한 사무실 내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선의 필요성을 인식하고 있지만 반영하지 않음
	빌딩관리시스템을 통한 사무실내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선 관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	-
	-
	빌딩관리시스템을 통한 사무실내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선이 센터 수준에서 전사적, 체계적으로 시행·관리되고 있음
	

	운영·관리
	Q29. 주말이나 야간 에너지 절약 운전을 시행하고 있습니까?
	L
	주말· 야간 에너지 절약 운전의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	주말· 야간 에너지 절약 운전의 필요성은 인식하고 있지만 시행하고 있지 않음
	주말· 야간 에너지 절약 운전의 관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	주말· 야간 에너지 절약 운전의 관리 지침과 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않
음
	주말· 야간 에너지 절약 운전의 관리 지침과 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	주말· 야간 에너지 절약 운전의 관리 지침과 기준이 센터 수준에서 전사적, 체계적으로 시행·관리되고 있음
	

	운영·관리
	Q30. 사무실 내에서 자판기나 냉장고 등 지원 설비가 에너지 효율적인 모델로 변 경 교체되었거나 제거되었습니까?
	L
	필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	필요성은 인식하고 있지만 시행하고 있지 않음
	관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	센터수준에서 전사적, 체계적으로 시행·관리되고 있음
	

	운영·관리
	Q31. 종이, 플라스틱, 고철, 알루미늄, 유리 등을 재활용할 수 있는 편리한 공간이 만들어져 있으며 유지되고 있습니까?
	L
	재활용 제품 수 거 공간의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	재활용 제품 수 거 공간의 필요 성은 인식하고 있지만 시행하고 있지 않음
	재활용 제품 수 거 공간에 대한 기준 및 관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되고 있음
	재활용 제품 수 거 공간에 대한 기준 및 관리 지침이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	재활용 제품 수 거 공간에 대한 기준 및 관리 지 침이 설정되어 있으며, 준수 여 부를 효과적으로 관리함
	재활용 제품 수 거 공간에 대한 기준 및 관리 지침이 센터 수준에서 전사적, 체계적으로 시행· 관리되고 있음
	

	폐기·재활용
	Q32. 폐기물 삭감에 대한 정책을 가지고 있습니까?
	L
	폐기물 삭감에 대한 정책의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	폐기물 삭감에 대한 정책의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	폐기물 삭감에 대한 정책은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영됨
	폐기물 삭감에 대한 정책과 기 준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	폐기물 삭감에 대한 정책과 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	폐기물 삭감에 대한 정책과 기준이 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	분별 수집을 고려한 설계, 쓰레기 반송 시스템, 젖은 쓰레기 처리 등

	폐기·재활용
	Q33. 자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수가 효과적으로 이루어지고 있습니까?
	L
	자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수의 프로세스는 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영됨
	자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수의 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수의 프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	자재 및 폐기물의 양을 줄이기 위한 수리 및 보수의 프로세스와 기준이 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	

	폐기·재활용
	Q34. 일회용품 사용을 줄이기 위한 정책을 시행하고 있습니까?
	M
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책은 없지만 담 당자의 의견이 각 요소에 부분 적으로 반영됨
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책과 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책과 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효 과적으로 관리함
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책과 기준이 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	종이컵 등의 일회용품 제 거, CD-Rs
보다는 USB 와 같이 재 사용이 가능 한 저장장치 등



	폐기·재활용
	Q35. 귀사는 차량 사용을 줄이기 위한 정책을 시행하고 있습니까?
	M
	차량 사용을 줄이기 위한 정책의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	차량 사용을 줄이기 위한 정책
의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	차량 사용을 줄이기 위한 정책은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영됨
	프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	차량 사용을 줄이기 위한 정책
과 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	차량 사용을 줄이기 위한 정책과 기준이 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	회사까지 회사 셔틀을 제공, 대중교통 이용, 자전거 주차장 설치 등

	폐기·재활용
	Q36. 주주들과의 커뮤니케이션은 우편보다는 전산 시스템을 통해 행해지고 있습니까?
	L
	필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스 및 시스템은 없음
	프로세스는 없지만 담당자의 의 견이 각 요소에 부분적으로 반영됨
	프로세스와 기준이 설정되어 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	프로세스가 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	

	폐기·재활용
	Q37. 기업 내에서 더이상 유용하지 않은 장비를 재활용하는 것에 대한 프로그램을 보유하고 있습니까?
	M
	장비 재활용 프로그램에 대한 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	장비 재활용 프로그램에 대한 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로 그램은 없음
	장비 재활용 프로그램은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영됨
	장비 재활용 프로그램과 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	장비 재활용 프로그램과 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리함
	장비 재활용 프로그램과 기준이 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적으로 개선되고 있음
	노트북 배터리를 제조업체에 반환하여 재처리, 사무용품의재활용 등
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수준 정의

	구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍ공조 시스템 기획· 도입시 에너지 절감 및 효율화에 대한 고려가 전혀 없음
	ㆍ데이터 센터 에너지 절감에 대한 운영· 관리 지침이 전혀 없음
	ㆍ데이터 센터 에너지의 재활용· 폐기 방안이 없음

	수준 1 (초기)
	ㆍ공조 시스템 기획· 도입시 에너지 효율화에 대한 필요는 인식하나 프로세스, 규정 등은 존재하지 않고 필요에 의해 기획· 도입을 추진함
	ㆍ에너지 효율화에 대한 공감대는 형성이 되어    있으나 운영· 관리 규정이 없고 필요에 의해 추진함
	ㆍ에너지 재활용의 공감대는 형성되어 있으나, 규정· 프로세스는 없으며 필요시 추진함

	수준 2 (반복·직관)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 필요를 인식하고 효율화를 위한 활동은 반복적으로 행하나 규정이나 프로세스 가 존재하지 않고, 담당자의 선택에 의해 결정됨
	ㆍ에너지 효율화를 위한 운영· 관리의 필요성을 인식하고, 반복적으로 운영하지만 규정· 프로세스가 없고 담당자의 판단에 의해 진행
	ㆍ에너지 재활용의 필요성을 인식하고 반복적으로 시행하지만 규정· 프로세스가 없고 담당자의 판단에 의해 진행

	수준 3 (정의)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 사내 규정 및 프로세스가 존재하며 관련자가 숙지하고 있으나 준수 여부는 관리 대상이 아님
	ㆍ에너지 효율화를 위한 운영· 관리 규정, 프로세스가 존재하고 운영· 관리자가 숙지하고 있으나 준수 여부는 관리하지 않음
	ㆍ에너지 재활용에 대한 운용· 프로세스· 관리 규정이 존재하고 관리자가 숙지하고 있으나 준수 여부는 관리하지 않음

	수준 4 (관리·측정)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 존재하 고, 관련자에 의해 준수되고 있으며 준수 여부를 체계적으로 관리하고 있음
	ㆍ운영· 관리 규정 및 프로세스가 존재하고, 운영· 관리자에 의해 준수되고 있으며 체계적으로 관리함
	ㆍ에너지 재활용 규정 및 프로세스가 존재하고 관리 자에 의해 준수되며 체계적으로 관리됨

	수준 5 (최적)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 모범 사례 수준이며 규정의 준수, 사후 관리를 철저히 하며 규정 및 프로세스 개선을 위한 행동이 규칙적으로 시행되고 있음
	ㆍ운영· 관리 규정 및 프로세스가 모범 사례 수준이며 규정의 준수, 사후관리 규정 및 프로세스가 존재하여 개선 활동을 규칙적으로 시행함
	ㆍ에너지 재활용 규정 및 프로세스가 모범 사례 수준이며 규정의 준수, 사후 관리 및 개선 활동을 주기적으로 시행· 관리함


수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	기획·도입
	Q1. 전산실 전체에 표준화된 랙을 사용하고 있습니까?
	M
	랙 표준화 규격이 없음
	랙 도입 시 필요에 따라 표준화 랙을 사용
	랙 도입 시 가급적 표준 랙으로 구성하고자 하나 규정은 없음
	랙 표준 규격이 있으나 준수 여부는 관리 대상이 아님
	랙 표준 규격이 존재하며 표준 준수 여부가 관리 대상임
	모든 랙은 표준화 되어있고 비 표준 랙을 전혀 사용하지 않으며 신규 장비 도입 시 모두 표준 랙으로 설치함
	폭, 높이, 넓이, 도어 개구율, 색깔, 공기 흐름(air flow) 등의 표준화된 규격을 사용

	기획·도입
	Q2. 랙의 전면 도어는 개구율 70% 이상을 사용하고 있습니까?
	M
	개구율 기준이 없음
	랙 도입 시 고발열 장비의 경우 개구율 고려
	개구율을 고려하지만 규정은 없으며 준수사항이 아님
	개구율 표준 규격이 있으나 준수 여부는 관리대상이 아님
	개구율 표준 규격이 있으며 규격에 따라 도입하며 관리 대상임
	개구율 규격이 존재하며 모든 도어의 개구율이 표시되어 있고, 개구율 별 랙 배치를 통하여 효율을 최적화하고, 부하 변동에 따라 랙을 변경함
	전면 및 후면 도어 면적 공기 흐름 (air flow)을 위해 전체 면적 대비 개방된 (뚫린) 면적의 비율

	기획·도입
	Q3. 서로 마주보는 형태로 랙을 배치 (뜨거운 공기가 모이는 복도 (hot aisle)·차가운 공기 가 모이는 복도(cold aisle))하고 있습니까?
	H
	배치 기준 없음
	가급적 배치를 고려하지만 상황에 따라 다름
	배치를 고려하고 준수를 우선시 하지만 필수 준수사항은 아님
	배치 기준이 있으며 주로 기준에 따라 배치하지만 준수 여부는 관리 대상이 아님
	배치 기준이 있으며 기준에 의한 배치를 하고, 배치도를 작성하며, 준수 여부가 관리 사항임
	배치 기준이 있으며, 기준에 따라 배치하고 배치도를 작성하고, 발열 및 부하 변동에 따라 랙을 재배치하고 재배치 후 온· 습도 변동치를 추적함
	

	기획·도입
	Q4. 뜨거운 공기가 모이는 복도(hot aisle) 끝에 항온항습기를 배치하고 있습니까?
	L
	배치 기준 없음
	항온항습기 도입 시 고려하지만 일반적으로 일정 간격으로 배치
	항온항습기 도입 시 및 장비 배치 시 고려대상이나 필수 준수사항은 아님
	배치 기준이 있으며 주로 기준에 따라 배치하지만 준수 여부는 관리 대상이 아님
	반드시 배치 기준에 의해 배치하고, 필수 준수 사항임
	배치 기준이 있으며 기준에 따라 배치하고, 부하 변동에 따라 전산 랙의 위치를 수시로 조정하여 공기 흐름의 변동을 고려함
	항온항습기로 회수되는 뜨거 운 공기의 흐름을 방해하지 않도록 뜨거운 공기가 모이는 복도 (hot aisle) 끝에 배치

	기획·도입
	Q5. 항온항습기 전면에서 최초 전산 장비까지 2m 이상 거리 확보하고 있습니까?
	M
	기준 없음
	가급적 배치를 고려하지만 상황에 따라 다름
	전산 장비 도입 시 반복적으로 고려· 배치 하나 필수 준수 사항은 아님
	기준이 있으며 기준에 의한 배치를 하나 상황에 따라 규정을 따르지 않음
	배치 기준이 있으며 기준에 의한 배치를 하고 준수 여부가 관리 대상임
	배치 기준이 있으며 기준에 따라 배치하고, 랙 부하에 따라 배치를 변동하며 수시로 측정하여 관리함
	항온항습기와의 거리가 짧으면 하향식은 이중 마루 아래로, 상향식은 랙 전면으로 지나버리는 벤츄리 현상이 나타남



	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	기획·도입
	Q6. 전산 장비는 공기 흐름을 고려하여 배치하고 있습니까?
	M
	기준 없음
	가급적 배치를 고려하지만 상황에 따라 다름
	전산 장비 도입 시 반복적으로 고려하여 배치하나 필수   준수사항은 아님
	기준이 있으며 기 준에 의한 배치를 하나 상황에 따라 규정을 따르지 않음
	배치 기준이 있으며 기준에 의한 배치를 하고 준수하여 부가 관리 대상임
	배치 기준이 있으며 기준에 따라 배치하고, 랙 부하 변동 또는 신규 랙 도입 시 전산 유체 역학(CFD)등으로 사전 검토 활동을 하여 배치를 변경하고 수시로 측정하여 관리함
	일반적인 전산 장비는 전면 흡입· 후면 토출 방식이나 일부 기종 (네트워크, 대형 서버)은 공기 흐름이 다름

	기획·도입
	Q7. 고발열 장비를 고려하여 장비를 배치하 고 있습니까?
	L
	기준 없음
	가급적 배치를 고려하지만 상황에 따라 다름
	전산 장비 도입 시 반복적으로 고려· 배치하나 필수 준수 사항은 아님
	기준이 있으며 기 준에 의한 배치를 하나 상황에 따라 규정을 따르지 않음
	배치 기준이 있으며 기준에 의한 배치를 하고 준수하여 부가 관리 대상임
	배치 기준이 있으며 기준에 따라 배치하고, 랙 부하에 따라 전산 유체역학 (CFD) 등으로 사전 검토 활동을 하여 배치를 변경하고 수시로 측정하여 관리함
	보통 랙 당 4 ~ 5 kW 이상의 발열량을 고발열장비로 구분하며 이중 마루의 찬 공기로는 냉각이 어려움

열식(in-row) 방식, 밀폐형 냉각 랙, 천정 부착형 공조 장비 등을 보조로 설치

	기획·도입
	Q8. 백업 항온항습기를 운영하고 있습니까?
	H
	없음
	도입 초기에는 존재하였으나 현재는 부하 증가 등의 이유로 사실상 없음
	부하 용량 대비 충분한 용량의 항온항습기가 있으나 백업 가능 여부는 확실치 않음
	백업 항온항습기가 존재하나 상태를 확인하지는 않음
	백업 항온항습기를 지정하여 운영 하고 있으며 주기적으로 상태를 점검함
	백업 항온항습기를 운영하며 주기 적으로 다른 항온항습기와 교번 운전을 통하여 백업 항온항습기가 주기 적으로 변하고 부하 변동 또는 항온항습기 장애 시 자동으로 기동하여 냉방을 상시 유지하도록 자동화함
	항온항습기 장애를 대비하여 일반적으로 5+1, 6+1의 백업 항온항습기를 설치, 공간 형태에 따라 달라짐

	기획·도입
	Q9. 타공판 배치 시 사전 검증을 하고 있습니까?
	L
	안함 (랙 수량과 동일한 타공판 배치)
	담당자의 경험에 의해 배치함
	담당자의 경험에 의해 배치하며 배치 후 수작업 또는 수동 온도 측정 장치를 이용하여 확인함
	사전 검증 규정이 있으며 전문가 또는 담당자의 경험 등을 통한 사전 검증 후 배치하나 관리 대상이 아님
	사전 검증 규정이 있으며 전산 유체 역학(CFD) 등을 통한 사전 검증을 하며, 온도 변화를 주기적으로 확인하여 재배치함
	사전 검증 규정이 있으며 반드시 배치 전 전산유체역학 (CFD)을 통하여 검증하고, 온도 변화를 실시간으로 확인하고, 신규 장비 도입 시 검증 작업을 주기적으로 관리하며 부하 변동 시 타공판 위치를 변경하며, 관리자 이외에는 타공판 변화를 금지하는 규정을 준수함
	이중 마루 타공판은 전체 면적당 개방된 (뚫린) 면적에 따라 18 % ~50 %의 개구율이 있음

항온항습기에서 멀어질수록 높은 개구율이 적합

	기획·도입
	Q10. 공냉식의 경우 실내기와 실외기의 최대 거리가 30m 이내 입니까?
	M
	고려 안함
	가급적 최단거리를 유지하려고 하나 규정은 없음
	별도의 실외기, 실내기 거리 규정은 없으며 관리자의 경험상 최적의 위치를 선정함
	별도의 실외기, 실내기 거리 규정이 있으나 현실적으로 규정 준수가 안되는 경우가 있음
	별도의 실외기 설치 장소가 존재하며 관리 규정이 있음
	관리 규정이 있으며 별도의 전산실 발코니 등을 이용하여 항상 30 m 이내의 최단 거리로 유지함
	공냉식의 경우 실내기와 실외기의 거리가 멀어지면 냉각 효율이 떨어지며 압축기 등 주요 부품의 장애 발생률이 높아짐

	기획·도입
	Q11. 수랭식, 냉수식의 경우 전산 장비 전용 냉각탑을 사용하고 있습니까?
	M
	건물 냉각탑과 같이 사용
	-
	-
	-
	전용 냉각탑을 사용함
	-
	24시간 365일 운영이 가능한 전용 냉각탑이 적합

	기획·도입
	Q12. 수랭식, 냉수식의 경우 밀폐형 냉각탑을 사용하고 있습니까?
	L
	-
	개방형 사용
	밀폐형을 사용하고 있으나 관련 규정은 없으며 담당자의 판단에 의해 도입함
	-
	밀폐형 사용하고 규정이 존재함
	-
	개방형의 경우 동절기 결빙에 따른 장애 및 주위 환경에 영향을 미침

	기획·도입
	Q13. 외기 냉각(Free Cooling)을 사용하고 있습니까?
	H
	고려 안함
	배치를 고려하고 있음
	배치를 위한 타당성 조사를 계획하고 있음
	기본적인 외기 냉각을 도입하여 시행하고 있음
	외기와 연동한 가동 일수를 관리 분석하여 운전 가능일 확대를 추구하고 있음
	AI를 사용한 외기 냉각 운전의 제어를 자동화하였음
	간절기와 동절기에 외기를 사용하여 냉각 에너지 효율을 향상할 수 있음



	기획·도입
	Q14. 공냉식, 수랭식의 경우 친환경 냉매를 사용하고 있습니까? (냉매 R-22 이외)
	L
	냉매 R-22 사용
	친환경 냉매 사용을 검토하나 준수 여부는 관리 대상이 아님
	가급적 친환경 냉매를 사용하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 대부분 친환경 냉매를 사용 하나 필수 준수 사항은 아님
	친환경 냉매 사용 규정이 있으며 규정에 의해 도입함
	반드시 친환경 냉매 만을 사용하며 관리 규정이 있으며 사후 관리하고 친환경 냉매 사용에 따른 CO2 절감량 등을 모니터링 함
	현재까지는 냉매 R-22에대한 규제는 없으나 오존층 파괴 등의 이유로 향후 제약

	기획·도입
	Q15. 전산 설비 공조의 목적으로 에어컨 사용하고 있습니까?
	M
	에어컨 사용
	일부 에어컨 사용, 규정 없음
	가급적 에어컨 사 용을 안하고 있으나 백업용 등으로 보유하고 있으며 관련 규정이 없음
	-
	관련 규정에 의해 에어컨을 사용하지 않고 있음
	-
	일반 에어컨의 경우 전산장비용이 아니어서 24x365 운영에 적합하지 않으며 현열비가 낮아 효율이 떨어짐

	기획·도입
	Q16. 항온항습기 냉방 능력 고려 시 kcal 또는 kW단위를 사용하고 있습니까?
	L
	-
	냉동 톤(RT) 사용
	kW , kcal , 냉동 톤(RT) 병행 사용
	-
	kW , kcal 단위 만을 사용
	kW 단위 만을 사용
	냉동톤(RT)의 경우 우리나라 법정 냉동톤, 일본, 미국 등의 기준이 다르며 제품 생산업체마다 기준이 다르므로 정확한 용량 산정은 kW, 또는 kcal가 적합

	기획·도입
	Q17. 항온항습기 선택 시 건구 온도 및 상대 습도 별 냉방 능력을 고려하고 있습니까?
	M
	고려하지 않음
	냉방 능력은 고려 하나 세부적인 능력 분류는 하지 않음
	냉방 능력을 고려 하나 담당자의 판단에 좌우됨
	냉방 능력에 대한 기준이 있으나 담 당자의 판단에 의해 도입되며 관리 대상은 아님
	냉방 능력에 대한 기준이 있으며 도입 시 냉방 능력을 고려함
	냉방 능력에 대한 기준이 있으며 도입 시 여러 조건별 냉방 능력을 보유하고 있으며 전산실의 지역 조건 및 기후 조건을 반영하여 항온항습기 시설 기준으로 반영하고 도입함
	항온항습기의 냉방 용량은 건구 온도 (DB), 상대습도(RH) 등에 따라 다르며 제품에 표시된 기준은 최대치 기준이므로 전산실 환경에 맞는 기준에 의해 냉방 능력을 산정해야 함

	기획·도입
	Q18. 최소 30cm 이상의 이중 마루를 사용하고 있습니까? (하향식 경우)
	M
	30 cm 이하
	30 ~ 40 cm
	40 ~ 50 cm
	50 ~ 60 cm
	60 ~ 90 cm
	90 cm 이상
	하향식의 경우 이중 마루 높이가 낮으면 공기흐름이 원활하지 않음

	기획·도입
	Q19. 발열량에 따라 전산 장비를 배치하고 있습니까?
	H
	고려 안함
	가급적 배치를 고려하지만 상황에 따라 다름
	담당자의 경험에 의해 배치하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 대부분 준수하나 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 관리 대상임
	관련 규정이 있으며, 발열량을 수시로 판단하여 주기 적으로 재배치 작업 등 개선작업을 실시함
	고발열 구역을 별도 구성 하고, 별도의 공조 방식(열식( In-row)), 천정형, 밀폐형 등)을 사용하는 것이 에너지가 절감되며 다른 장비에 미치는 영향을 최소화할 수 있음

	기획·도입
	Q20. 고발열 장비를 위 한 별도 공조 방식을 사용하고 있습니까?
	M
	사용 안함
	가급적 배치를 고려하지만 상황에 따라 다름
	담당자의 경험에 의해 배치하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 대부분 준수하나 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 관리 대상임
	고발열 구역을 별도로 구성하여 별도의 고발열 장비를 위한 공조 방식을 유지하고, 부하의 변동에 따라 공조량 및 랙 배치를 수시로 변경함
	랙과 랙사이에 설치하는 열식(in-row) 방식, 천정에 설치하는 방식, 밀폐형 랙을 사용하여 뜨거운 공기를 차단하는 방식 등

	기획·도입
	Q21. AI를 사용한 전산실 ICT장비의 온도와 습도 관리
	M
	고려 안함
	도입을 위한 기본적인 계획은 준비되었음
	테스트 베드에 AI를 적용한 온, 습도 제어를 시범 운영하고 있음
	AI를 적용한 전산실 온, 습도 제어를 시범적으로 시행하고 있음
	AI를 적용한 전산실 온, 습도 제어를 시행하고 있음
	AI를 적용한 전산실 온, 습도 제어를 시행하고 있으며. 전체 공조 설비 제어에 적용할 데이터를 축적하고 있음
	전산실의 온도와 습도 변화, 전산 장비의 작업량이나 시간대 별 서버의 운영 패턴 등과 같은 데이터와 전산 장비의 내부 온도와 같은 실제 온도와의 상관관계 같은 데이터를 AI가 학습하여 자동 제어를 하는 방안임

	운영·관리
	Q22. 장비 배치 위치에 따라 여러 가지 개구율의 타공판을 사용하고 있습니까?
	L
	고려 안함
(한가지만 사용)
	담당자의 경험에 의해 설치하기도 하나 관련 규정은 없음
	담당자의 경험에 의해 가급적 설치 하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 대부분 설치하나 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 반드시 설치하고 관리 대상임
	관련 규정이 있으며, 위치를 기록한 문서를 보관하고 랙 이동 및 부하 변동 시 위치를 사전에 전산 유체역학(CFD) 등으로 사전 확인 후 위치를 변경함
	항온항습기에서 가까운 경우 낮은 개구율, 멀수록 높은 개구율 사용이 적합

	운영·관리
	Q23. 뜨거운 공기가 모이는 복도 (hot aisle)의 케이블 홀(cable hole)을 밀폐하고 있습니까?
	M
	밀폐 안함
	담당자의 경험에 의해 설치하기도하나 관련 규정은 없음
	담당자의 경험에 의해 가급적 설치하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 대부분 설치하나 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 반드시 설치하 고 관리 대상임
	관련 규정이 있으며, 난연·불연 소재를 사용하고 위치를 기록한 문서를 보관하며 랙 위치 변동 및 타공판 변경 시 관리함
	전원 및 네트워크 케이블 설치를 위하여 이중 마루를 절단하는 케이블 홀을 통하 여 불필요한 냉기가 유출됨

	운영·관리
	Q24. 항온항습기 전력 소모량을 낮출 수 있는 방안을 사용하고 있습니까?
	H
	사용 안함
	담당자의 경험에 의해 비정기적으로 필요시 사용
	담당자의 경험에 의해 여러가지 방안을 사용 중이나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 여러가지 수행하나 필수 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 규정에 의해 수행하고 관리 대상임
	관련 규정이 있으며 규정에 의해 수행되고, 필요 시 개선 활동 및 추가방안을 주기적으로 수립하여 개선활동을 실시함
	인버터 모터 사용, 외기 냉방, 프리쿨링 (pre-cooling), 저전력 모터, 고효율 압축기 등

	운영·관리
	Q25. 온 습도의 전사적 표준 기준을 보유·유지하고 있습니까?
	H
	기준 없음
	담당자나 사용자의 경험에 의해 유지됨
	담당자의 경험에 의해 주기적으로 확인· 관리되고 있으나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 규정을 가급적 준수하고 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 규정에 의해 유지하고 주기적인 관리 대상임
	관련 규정이 있으며 규정에 의해 유지되고, 실시간으로 관리하여 온· 습도 추이를 파악하며 시간 및 부하 변동, 업무 변동에 따른 온 습도 변동 통계치를 파악하여 사전 관리용으로 사용함
	

	운영·관리
	Q26. 주기적인 항온항습기의 점검 (PM)을 하 고 있습니까?
	L
	안함
	담당자의 경험에 의해 비정기적으로 필요시 점검
	담당자의 경험 또는 업체와의 계약을 통해 관리하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으며 규정에 따라 정기적으로 점검하나 필수 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 필수 관리 대상이고, 주기적으로 점검함
	관련 규정에 의해 주기적으로 정기점검을 실시하고, 필터를 주기적으로 청소하며 소모품을 사전 교체하고, 주요 부품을 직접 보유하고 있으며 항온항습기 ON·OFF 시험을 통하여 장애 시의 영향도를 파악하고 그 내역을 관리함
	

	폐기재활용
	Q27. 항온항습기 폐기 시 냉매(R-22)의 처리 규정은 있습니까?
	L
	없음
	담당자의 경험에 의해 필요시 관련 업체에 폐기 의뢰
	담당자의 경험에 의해 반드시 전문 업체에 폐기 의뢰
	폐기 관련 규정이 있으며 규정에 따라 전문 업체를 통해 폐기하나 사후 관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으며 필수 준수사항이며 전문업체 폐기를 사후 관리함
	관련 규정이 있으며 반드시 준수해야 하고, 업체 및 폐기 내역을 관리하여 보완 활동 등을 실시함
	R-22의 경우 오존층 파괴 지수(ODP)가 높음

	폐기
·재활용
	Q28. 폐열 재활용을 하 고 있습니까?
	L
	안함
	필요시 비정기적으로 활용 방안 마련
	담당자의 경험과 의지에 따라 반복 적으로 도입
	재활용 규정이 있으나 사정상 부분적으로 도입하고 관리대상은 아님
	규정이 있으며 재활용 설비가 구축되어 있으며 주기적으로 확인함
	규정이 있으며 재활용 설비가 완벽히 구축되어 있으며 주기적인 개선 활동 및 재활용 결과에 대한 모니터링을 실시함
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수준 정의

	구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0
(부재)
	• 설계 단계에서 전기설비의 에너지 효율을 고려하는 프로세스가 없으며, 전기 설비 도입 시 에너지 효율과 관련된 기준이 없음
	• 데이터 센터의 전력 사용량을 관리하고 측정하고 있지 않으며, 사용하지 않는 유휴 장비에 대해 전원을 차단하고 있지 않음
	• 전기설비에 대한 폐기 기준과 재활용에 대한 프로세스가 없음

	수준 1
(초기)
	• 설계 단계에서 전기설비의 에너지 효율을 높이기 위한 필요성은 인식하고 있으며, 전기설비 도입 시에도 에너지 효율이 높은 제품이 필요하다고는 인식하고 있지만 설계 및 도입 시 관련 프로세스는 없음
	• 데이터 센터의 전력 사용량을 관리하고 전원 사용량을 줄이기 위한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스와 기준은 없음
	• 전기설비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스는 없음

	수준 2
(반복, 직관)
	• 설계 시 전기설비의 에너지 효율을 검토하는 프로세스는 없지만 담당자에 따라 에너지 효율이 높게 설계를 함
• 도입된 일부 제품만이 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	• 운영 담당자 혹은 부서에 따라 전력 사용량을 줄이기 위한 노력은 하지만 전사적 프로세스와 기준은 없음
	• 전기설비에 대한 친환경 폐기는 필요에 따라 실시하기도 함

	수준 3
(정의)
	• 전기 설비의 에너지 효율을 높이도록 설계하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 준수 여부는 관리되지 않음
• 도입된 대부분의 제품은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	• 데이터 센터 내의 모든 설비 및 장비에 대해 전력 사용량을 모니터링 하고 사용하지 않는 장비에 대해서 전원 차단을 하도록 프로세스와 기준은 있지만 준수 여부는 관리되지 않음
	• 전기 설비에 대한 친환경 폐기를 실시하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음
• 폐기되는 대부분의 전기 설비에 대해 친환경 폐기 및 재활용되고 있음

	수준 4
(관리·측정)
	• 설계 시 전기설비의 에너지 효율을 검토하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으며 준수여부를 효과 적으로 관리하고 있음
• 도입되는 전기 설비는 에너지 효율과 관련된 기준 보다 높은 업계 최고 수준의 제품임
	• 데이터 센터의 전력 사용량을 모니터링하고 있으며, 사용하지 않는 장비에 대해 전원 차단을 하고 있으며, 주기적으로 실시 여부를 점검하고 있음
	• 전기설비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시여부를 관리하고 있음
• 폐기되는 모든 전기 설비에 대해 친환경 폐기 및 재활용되고 있음

	수준 5
(최적)
	• 설계 시 전기설비의 에너지 효율을 검토하는 프로세스가 최적의 모범 사례 수준으로 관리되며 지속적으로 개선하고 있음
• 도입되는 전기설비는 에너지 손실이 거의 없는 고효율 제품임
	• 데이터 센터 내 전력 사용량을 모니터링하고 사용량을 줄이기 위해 분석을 실시하고 지속적으로 개선하고 있음
	• 전기 설비에 대한 친환경 폐기 및 재활용을 실시하고 있으며, 환경 오염을 줄이기 위해 지속적으로 개선하고 있음


수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	기획·도입
	Q1. 비즈니스의 요건에 맞추어 적절한 수준의 가용도 레벨 (tier)에 맞추어 데이터 센터의 수배전·변전 시스템이 설계가 되었습니까?
	H
	데이터 센터의 수배전 시스템 설계시 적정 수준의 가용도 레벨을 고려하지 않음
	적정 수준에 맞는 수배전 시스템 설계의 필요성은 인식하고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	수배전 시스템의 일부는 적정 수준의 가용도 레벨에 맞도록 설계되었음
	수배전 시스템의 일부는 적정 수준의 가용도 레벨에 맞도록 설계되었음
	모든 수배전 시스템은 적정 수준의 가용도 레벨에 맞도록 설계되었음
	모든 수배전 시스템은 적정 수준의 가용도 레벨에 맞도록 설계되었으며, 효율을 높이기 위해 개선하는 노력을 하고 있음
	데이터 센터의 가용성과 안정성을 높이기 위해 과도한 이중화 설계는 지양해야 함

과도한 이중 화 구성으로 인한 투자비 과다 지출과 전력 소모량이 증가함은 바람직하지 않음

	기획·도입
	Q2. 데이터 센터에서는 단계적으로 용량 증설이 가능한 형태로 설계가 되어있습니까?
	H
	용량이 단계적으로 증설되도록 설계되어 있지 않으며 용량이 필요 이상으로 과다하게 설계되어 있음
	단계적 증설에 대한 필요성은 인식하고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	일부 부분에 대해서는 단계적 증설이 가능한 형태 로 설계되어 있음
	대부분 단계적 증설이 가능한 형태로 설계되어 있음
	모든 설비 분야에서 단계적 증설이 가능한 형태로 설계되어 있음
	모든 분야에서 단계적 증설이 가능하며, 용량 과다로 인한 손실을 최소화하기 위해 지속적인 개선 사항이 있음
	데이터 센터의 전원 증설을 고려하여 수배전·변전, 발전기, 무정전 전원 장치 (UPS), 분전반이 단계적으로 증설이 가능한 형태로 설계되어야 함

	기획·도입
	Q3. 데이터 센터에서는 효율이 높은 고효율 변압기가 사용되고 있습니까?
	L
	고효율 변압기를 사용하고 있지 않으며 필요성에 대해서도 인식하고 있지 않음
	고효율 변압기를 사용하고 있지 않지만 필요성은 인식하고 있으며 향후 도입 계획이 있음
	고효율 인증 제품을 일부 사용하고 있음
	고효율 인증 제품을 대부분 사용하고 있음
	고효율 변압기 인증을 받았을 뿐 아니라 현존하는 제품 중에 최상위 수준에 해당되는 제품임
	변압기 효율 100%로 손실이 거의 없는 제품임
	산업통상자원부 고시 ‘고효율 에너지 기자 재 보급 촉진에 관한 규정’의 고효율 변압기 인증을 받은 변압기 사용





	기획·도입
	Q4. 데이터 센터에서는 효율이 높은 무정전 전원장치(UPS)를 사용하고 있습니까?
	L
	고효율 무정전 전원 장치를 사용하고 있지 않으며 필요성에 대해서도 인식하고 있지 않음
	고효율 무정전 전원 장치를 사용하고 있지 않지만 필요성은 인식하고 있으며 향후 도입 계획이 있음
	고효율 인증 제품을 일부 사용하고 있음
	고효율 인증 제품을 대부분 사용하고 있음
	고효율 무정전 전원 장치 인증을 받았을 뿐 아니라 현존하는 제품 중에 최상위 수준에 해당되는 제품임
	무정전 전원 장치 효율 100 %로 손실이 거의 없는 제품임
	입력 역률이 높고 (85 % 이상) 효율이 높은 제품으로 산업통상자원부와 에너지 관리 공단의 고효율에너지 자재 인증을 받은 제품

	기획·도입
	Q5. 무정전 전원 장치(UPS)의 가용성과 증설을 고려하여 최적의 방안으로 설계 되어있습니까?
	L
	무정전 전원 장치 용량이 단계적으로 증설되도록 설계되어 있지 않아 용량이 필요 이상으로 과다하게 설계되어 있음
	단계적 증설에 대한 필요성은 인식하고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	일부 부분에 대 해서는 단계적 증설이 가능한 형태로 설계되어 있음
	대부분 단계적 증설이 가능한 형태로 설계되어 있음
	모든 설비 분야에서 단계적 증설이 가능한 형태로 설계되어 있으며, 가용성도 고려되어 있음
	모든 분야에서 단계적 증설이 가능하며 가용성을 고려하여 최적의 방안으로 설계되어 있음

손실과 높은 가용성을 유 지하기 위해 지속적으로 노력하고 있음
	

	기획·도입
	Q6. 데이터 센터에서는 에너지효율이 높은 조명기기를 사용하고 있습니까?
	L
	데이터 센터의 조명은 항상 켜져 있음
비효율적인 전구가 사용되고 있으며 이로 인해 열 방출이 증가하고 있음
	고효율 조명 시 설을 도입하기 위한 검토가 진행되 고, 계획이 수립되었음
	고효율 조명 시설 도입 계획에 따라 부분적으로 실행되고 있음
	고효율 조명이
우선 검토되고, 도입되었음
	데이터 센터의 모든 조명은 고효율 조명을 사용하고 있음
	고효율 조명을 사용하고 있으며, 효율을 개선하기 위한 지속적인 노력이 있음
	



	기획·도입
	Q7. 데이터 센터에 도입되는 IT 장비들 은 에너지 효율 인증을 득한 제품들이 도입되고 있습니까?
	M
	IT 제품 도입 시 에너지 효율을 전혀 고려하지 않으며 향후 개선 계획도 없음
	도입된 IT 제품들은 에너지 효율 인증을 받지 못한 제품이며 차후 도입 시 적용 계획이 있음
	IT 제품 중 일부 만이 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	도입된 IT 제품 들의 대부분은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	도입된 모든 IT 제품들은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	IT 장비들에 대해 사용량 모니터 링을 통해 실제 사용량을 측정하 여 분석한 후 개 선을 지속적으로 하고 있음
	에너지 효율 인증 제도로는 미국의 에너지 스타 (Energy Star) 가 있으며, 국내에는 대기 전력 저감 프로그램 대상 품목에 IT 제품이 해당
또한 전원 공급의 경우 80 플러스 (PLUS)가 있음

	기획·도입
	Q8. 데이터 센터의 전력 사용량을 줄이기 위해 직류(DC)전원 사용, 플라이휠 무정전 전원 장치(UPS) 와 같은 혁신적인 방안을 사용하고 있습니까?
	L
	전력 사용량을 줄이기 위해 혁신적인 방안에 대한 필요성을 인식하고 있지 않음
	혁신적인 방안이 적용되어 있지 않지만 필요성은 인식하고 있으며 적용 계획이 있음
	일부 분야에서 혁신적인 방안을 사용하고 있음
	대부분의 분야에서 전력 사용량을 줄이기 위해 혁신적인 제품을 사용하거나 적용 계획이 있음
	모든 분야에서 전력 사용량을 줄 이기 위해 혁신적인 제품을 사용하거나 적용 계획이 있음
	도입된 혁신 제품에 대해 효과를 분석하여 전력 사용량을 줄이기 위한 노력을 하고 있음
	

	운영·관리
	Q9. 데이터 센터의 전력 사용에 대한 실시간 모니터링이 이루어지고 있으며, 전력 사용량에 대한 분석을 통해 개선이 이루어지고 있습니까?
	H
	전력 모니터링이 되지 않고 도입이 계획되어 있지 않음
	전력 사용량에 대한 모니터링을 계획하고 있음
	전력 사용량이 분전반 단위로 정기적으로 모니터링 되고 있음
	전력 사용량이 전산실 단위로 정기적으로 모니터링 되고 있음
	데이터 센터의 전력 사용량에 대한 실시간 모니터링 및 예측이 가능함
	모니터링 툴에 자동화된 경보 시스템이 있음
	

	운영·관리
	Q10. 데이터 센터의에너지 효율을 관리하기 위해 전원 사용 효과(PUE)를 주기적으로 측정하고 분석하기 위한 전력 사용량 측정이 이루어지고 있습니까?
	H
	전원 사용 효과 (PUE)에 대한 이해가 없으며 적용 계획도 없음
	전원 사용 효과 (PUE) 측정에 대한 필요성을 인식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	전원 사용 효과 (PUE)를 간혹 측정하고 있지만 주기적 측정에 대한 계획은 없음
	주기적으로 측정하여 상태를 모니터링 하고 있음
	전원 사용 효과 (PUE) 측정 후 분석을 통해 개선 사항을 도출하여 시행하고 있음
	전원 사용 효과 (PUE)를 실시간 측정이 가능하며, 분석을 통해 개선하려는 노력을 하고 있음
	전력사용효율지수 (PUE)는 데이터 센터 가 사용하는 총 전력을 IT 장비 (서버, 네트웍 장비, 스토리지) 가 사용하는 전력으로 나눈 값임

	운영·관리
	Q11. 사용자들은 미사용 중인 PC 등 IT 기기의 전원을 끄도록 규정 및 관리 체계가 마련되어 있습니까?
	M
	PC가 야간 및 주말에 상습적으로 켜져 있으며 패치 작업으로 인해 권장되고 있음
	미사용 IT 기기의 전력 낭비에 대한 문제 제기가 지속적으로 이루어지고 있음
	미사용 IT 기기의 전력 낭비를 제거하기 위한 이니셔티브가 수립되었음
	사용하지 않는 PC의 전원을 끄는 것에 대한 커뮤니케이션 및 캠페인이 시행되었음
	미사용 IT 기기를 끄는 것이 전사적으로 공감대를 얻고, 규정화 되었음
	모든 PC들은 특정 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지며 세팅은 잠겨 있음
	

	운영·관리
	Q12. 사용자들은 IT 기기의 대기 전력을 줄이기 위해 절전형 멀티탭을 사용하고 있습니까?
	L
	대기 전력을 줄이기 위해 절전형 멀티 탭을 사용할 계획이 없음
	필요성을 인식하 고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	절전형 멀티탭을 일부 사용하고 있 음
	절전형 멀티탭을 대부분 사용하고 있음
	절전형 멀티탭을 모두 사용하고 있 음
	IT 기기의 사용 량에 대해 모니터링하고 있으며 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있음
	절전형 멀티탭은 PC본체를 끄면 주변장치 (모니터, 프린터, 스피커 등)까지 같이 차단하여 낭비 전력과 대기 전력을 줄이는 제품을 말함

	운영·관리
	Q13. 데이터 센터에 서는 전력 설비에 대해 설비 관리 시스 템(DCM)를 통해 가 동 상태 및 전력 사용량을 감시하고 있습니까?
	H
	전력 설비를 모니터링 하기 위한 설비 관리 시스템이 구현되어 있지 않음
	전력 설비에 대 한 설비 관리 시스템을 통해 감시하는 것에 대한 필요성은 인식하고 있으며, 향후 도입 계획이 있음
	일부 설비에 대해 설비 관리 시스템을 통해 감시가 가능함
	대부분의 설비에 대해 설비 관리 시스템을 통해 감시가 가능함
	모든 설비에 대해 설비 관리 시스템을 통해 감시가 가능함
	설비 관리 시스템을 통해 모든 전력 설비에 대해 감시가 가능하며, 전력 사용량에 대한 분석을 통해 개선하려는 노력을 하고 있음
	

	운영·관리
	Q14. 전력 설비의 장애로 인한 사고와 에너지 효율 관리를 위해 주기적으로 수 배전 시스템에 대한 점검을 실시하고 있 습니까?
	L
	수배전 시스템에대해 점검을 하고 있지 않음
	주기적 점검에 대한 필요성은 인식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	일부 설비에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	대부분의 설비에대해 주기적으로 점검하고 있음
	모든 설비에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	모든 설비에 대해 체크리스트가 작성되어 있으며 주기적으로 점검 및 개선 후 결과를 확인하고 있음
	변압기, 부하차단기, 제어시스템 점검을 위해 체크리스트가 작성되어 있어야 하고 주기적으로 점검을 실시하여야 함

	운영·관리
	Q15. 전력 손실을 줄이기 위해 부하에 대한 평형 관리를 주 기적으로 점검하고 조치를 시행하고 있 습니까?
	L
	평형 관리를 하 고 있지 않음
	평형 관리에 대 한 필요성은 인식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	일부 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	대부분의 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	모든 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	주기적으로 점검한 후 개선 사항에 대해 조치 여부를 확인하고 있음
	

	운영·관리
	Q16. 분전반의 에너지 손실과 사고를 방지하기 위해 분전반 관리를 주기적으로 실시하고 있습니까?
	L
	분전반 관리를 하고 있지 않음
	분전반 관리에 대한 필요성은 인식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	일부 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	대부분의 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	모든 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	주기적으로 점검한 후 개선 사항에 대해 조치 여부를 확인하고 있음
	

	운영·관리
	Q17. 데이터 센터의공기흐름을 원활히 하고 전력선의 전자 파로 인한 간섭을 줄 이기 위해 전력 트레이와 통신 트레이를 분리하여 사용하고 있습니까?
	L
	전력 트레이와 통신 트레이가 분리 되어있지 않지만 필요성에 대해 인식하고 있으며 향후 개선 계획이 있음
	전력 트레이와 통신 트레이가 분리되어 있지 않으며 필요성에 대해 인식하고 있지 않음
	일부 구역에 대 해서는 분리되어 있음
	대부분의 구역에 서 분리가 되어 있음
	모든 트레이는 분리되어 있음
	트레이가 분리되 어 있으며 지속적인 케이블 관리를 통해 공기 흐름에 지장이 없도록 하고 있음
	

	운영·관리
	Q18. 데이터 센터 IT 장비 도입 시 전력 설비의 용량과 운영 방안을 고려하기 위해 설비 담당자가 도입검토회의에 참석하고 있습니까?
	M
	설비 담당자는 도입검토회의에 참석하지 않으며 필요성을 인식하고 있지 않음
	설비 담당자는 회의에 참석하지 않지만 필요성에 대해 인식하고 있으며, 향후 참석 계획이 있음
	필요한 경우 회의에 참석함
	대부분 회의에 참석함
	도입검토회의에 반드시 참석하여 의견을 제시함
	설비 담당자의 의견이 적극적으로 반영되고 있음
	

	운영·관리
	Q19. 전력 밀도가 높은 장비에 대한 영 향을 최소화하기 위 한 방안으로 운영되 고 있습니까?
	M
	전력 밀도를 전혀 고려하고 있지 않음
	전력 밀도를 고려하여 운영하고 있지는 않지만 향후 개선 계획이 있음
	일부 구역에 대해서는 전력 밀도를 고려하여 운영 하고 있음
	대부분의 구역에 대해서는 전력 밀도를 고려하여 운영하고 있음
	모든 구역에 대해서는 전력 밀도를 고려하여 운영하고 있음
	모든 구역에 대해 전력 밀도를 고려하여 운영하고 있으며, 지속적으로 모니터링하여 전력 밀도 변화 시 개선하고 있음
	전력 밀도 별로 맞는 냉각솔루션을 적용해야 하므로 구역별로 분리하여 운영하는 것이 냉각 효율을 높이는 방법임

	운영·관리
	Q20. 지능형 라이팅 시스템이 모든 사무실 공간에 적용되어 있습니까? (예, 동작 이 감지가 되지 않을 때는 자동으로 조명이 꺼지는 시스템)
	M
	빌딩 내의 모든 지역에서 조명이 켜져 있음
	지능형 라이팅 시스템 도입을 위한 계획을 수립 중 임
	일부 사무실 구역에 지능형 라이팅 시스템이 도입되었음
	대부분 사무실에 지능형 라이팅 시스템이 도입되었음
	모든 사무실에 대해 지능형 라이팅 시스템이 도입되었음
	주기적으로 지능형 라이팅 시스템이 정상적으로 작동하는지에 대한 점검을 하고 있음
	

	운영·관리
	Q21. 빌딩 제어 시스템을 통해 사무실 내 온도가 관리되고, 에너지 효율성을 지속적으로 개선하고 있습니까?
	L
	내부 온도의 자동 제어 장치 없음
	온도 관리 자동화에 대한 필요성이 제기되었으나, 구체적인 계획이 없음
	일부 설비에 대해 빌딩 제어 시스템을 통해 관리를 하고 있음
	대부분의 설비는 빌딩 제어 시스템으로 관리하고 있음
	모든 설비는 빌딩 제어 시스템에 의해 관리되고 있 음
	빌딩 제어 시스템이 정상 작동하는지 여부를 주기적으로 점검함
	

	운영·관리
	Q22. 에너지 효율 인증을 받은 전기 기구들이 데이터 센터에 도입되어 사용하고 있습니까?
	L
	제품 도입 시 에너지 효율을 전혀 고려하지 않았으며 향후 개선 계획도 없음
	도입된 제품들은 에너지 효율 인증을 받지 못한 제 품이며 차후 도입 시 적용 계획이 있음
	사용 중인 제품 중 일부만이 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	도입된 제품들의 대부분은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	도입된 모든 제품들은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	도입된 제품들에 대해 사용량 모니터링을 통해 실제 사용량을 측정하여 분석한 후 개선을 지속적으로 하고 있음
	국내 경우 산업통상자원부 고시 '효율 관리기자재의 운용 규정'에 의해 전기기구들은   에너지 소비 효율 등급 라벨을 부착하도록 되어 있으므로 1등급에 가까운 제품일수록 에너지 절약형 제품임

	운영·관리
	Q23. 주말이나 야간에는 디스플레이 스크린의 전원이 꺼집니까?
	L
	디스플레이 스크린이 야간 및 주말에 상습적으로 켜져 있음
	디스플레이 전원 관리를 위한 계획을 수립 중임
	사용하지 않는 디스플레이 스크린의 전원을 끄는 것에 대한 커뮤니케이션 및 캠페인이 시행되었음
	대부분의 사업장이 디스플레이 전원을 관리하고 있음
	모든 디스플레이, 스크린들은 특정 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지며 세팅은 잠겨 있음
	모든 디스플레이들이 자동으로 전원이 꺼지는지 여부를 주기적으로 점검함
	

	운영·관리
	Q24. 데이터 센터 발전기를 위한 경유· 휘발유·천연가스의 관리가 이루어지고 있습니까?
	L
	발전기 연료에 대해 관리하고 있지 않으며 필요성에 대해 인식하고 있지 않음
	발전기 연료 관리는 하지 않지만 필요성에 대해 인식하고 있으며, 개선 계획이 있음
	필요한 경우 비정기적으로 점검을 하고 있음
	연 4회 이하로 점검을 실시함
	월 1회 이상 점검을 실시함
	주기적인 점검을 실시하고 있으며, 점검 시행 여부 및 점검결과를 검토함
	

	운영·관리
	Q25. 리튬이온 배터리 기반 UPS 적용 시 안전조치가 고려되고 있습니다?
	M
	리튬이온 배터리에 대해 안전조치를 고려하고 있지 않으며 필요성에 대해 인식하고 있지 않음
	리튬이온 배터리에 대해 안전조치 필요성을 인식하고 있으며, 안전조치 적용 계획이 있음
	리튬이온 배터리 상태를 비통신 기반으로 모니터링하고 있음
	리튬이온 배터리 상태를 통신기반으로 주기적으로 모니터링 하고 있음
	리튬이온 배터리 상태를 통신기반으로 실시간으로 모니터링하고 있으며, 이상 상황에 대한 대응방안이 수립되어 있음
	리튬이온 배터리 상태를 통신기반으로 실시간으로 모니터링하고 있으며, 이상 상황에 대한 대응방안이 수립되어 있고, 집적 정보 통신시설 보호지침을 적용하고 있음
	

	운영·관리
	Q26. 데이터 센터의 전력 케이블은 새로운 장비와 함께 재사용할 수 있습니까?
	L
	전력 케이블은 설치 요청 시 재사용하지 않고 신규 제품을 설치함
	재사용에 대해 필요성을 인식하고 있으며 계획이 수립되어 있음
	일부에 대해 케이블 재사용을 하고 있음
	케이블 설치 시 대부분의 케이블은 재사용되고 있음
	사용하지 않은 모든 전력 케이블은 재사용되고 있음
	사용하지 않는 전력 케이블을 재사용하고 있는지 여부를 주기적으로 점검하고 있음
	

	운영·관리
	Q27. 데이터 센터에서는 사용하는 전력 비용을 부서별로 나누어 청구하고 있습니까?
	L
	전력 비용은 일괄적으로 청구되고 있으며 부서별로 청구되지 않음
	부서별 청구에 대해 필요성은 인식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	일부 업무에 대해서 사용률에 따라 부서별로 비용을 청구하고 있음
	대부분의 업무에 대해 사용률에 따라 부서별로 비용을 청구하고 있음
	모든 업무에 대해 사용 정도에 따라 부서별로 비용을 청구하고 있음
	부서별로 청구된 비용을 분석하여 비용을 낮추기 위한 활동을 시행하고 있음
	

	운영·관리
	Q28. 데이터 센터에 서 사용되는 전력은 신재생에너지로부터 얻고 있습니까?
	L
	신재생에너지를 사용하지 않으며 필요성을 인식하고 있지 않음
	신재생에너지 사용의 필요성은 인식하고 있으며 향후 사용할 계획이 있음
	신재생에너지를 시범적으로 일부 사용하고 있으며, 확대 계획은 없음
	신재생에너지를 일부 사용하고 있으며 확대 사용 계획이 있음
	신재생에너지를 상당 부분 사용하고 있으나 확대 및 개선 계획은 없음
	신재생에너지를 상당 부분 사용하고 있으며 확대 계획이 있음
	

	폐기·재활용
	Q29. 데이터 센터의 전력 설비들은 수명 관리 (Product Life Cycle)에 의해 관리되고 있습니까?
	M
	수명 관리에 의해 관리되고 있지 않음
	수명 관리를 하고 있지는 않지만 필요성은 인식하고 있음
	일부 설비에 대해 수명 관리를 하고 있음
	대부분의 설비에 대해 수명 관리를 하고 있음
	모든 설비에 대해 수명 관리를 하고 있음
	모든 설비에 대해 수명 관리를 하고 있으며 이를 검증하는 활동을 하고 있음
	

	폐기·재활용
	Q30. 데이터 센터의 전력 설비들은 폐기 시 친환경 절차에 의해 폐기되고 있습니까?
	H
	관련 정책 및 프로세스 없음
	폐기에 대한 친환경 절차의 필요성은 인식하고 있음
	일부 설비에 대해 친환경 절차에 의해 폐기되고 있음
	대부분의 설비에 대해 친환경 절차에 의해 폐기되고 있음
	모든 설비는 친 환경 절차에 의해 폐기되고 있음
	친환경 절차에 의해 폐기되고 있는지를 검증하는 활동이 있음
	

	폐기·재활용
	Q31. 배터리는 친환경 제품(유해 물질 및 중금속 미함유)을 사용하고 있습니까?
	L
	관련 정책 및 프로세스 없음
	친환경 배터리 사용의 필요성은 인식하고 있음
	일부 배터리는 친환경 제품을 사용하고 있음
	대부분의 배터리는 친환경 제품을 사용하고 있음
	모든 배터리는 친환경 제품을 사용하고 있음
	배터리에 대한 주기적인 검사를 통해 친환경 배터리 사용 여부를 점검하고 있음
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수준 정의
	구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍIT 시스템 기획· 도입 시 에너지 절감 및 효율화에 대한 고려가 전혀 없음
	ㆍIT 시스템 단위의 전력 사용량을 관리하고 측정하고 있지 않음
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 기준과 재활용에 대한 프로세스가 없음

	수준 1 (초기)
	ㆍIT 시스템 기획· 도입 시 에너지 효율화에 대한 필요는 인식하나 프로세스, 규정 등은 존재하지 않고 필요에 의해 기획· 도입을 추진함
	ㆍIT 시스템 단위의 전력 사용량을 관리하고 전력 사용량을 줄이기 위한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스와 기준은 없음
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스는 없음

	수준 2 (반복·직관)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 필요를 인식하고 효율화를 위한 활동은 반복적으로 행하나 규정이나 프로세스는 존재하지 않고, 담당자의 선택에 의해 결정됨
	ㆍ운영 담당자 혹은 부서에 따라 전력 사용량을 줄 이기 위한 노력은 하지만 전사적 프로세스와 기준은 없음
	ㆍ운영 담당자 수준에서 시스템에 감가상각이 남아 있는 CPU 등 부품을 재활용하기도 함

	수준 3 (정의)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 사내 규정 및 프로세스가 존재하며 관련자가 숙지하고 있으나 준수 여부는 관리 대상이 아님
	ㆍIT 장비 대비 데이터 센터 전력 설비 운영 기준과 연동하여 장비에 대해서 전력 사용량을 제 한하도록 프로세스와 기준은 보유하고 있으나, 랙 단위로 관리함
	ㆍ감가상각이 만료된 IT 장비에 대하여 친환경 폐 기를 실시하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음

	수준 4 (관리·측정)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 존재하고, 관련자에 의해 준수되고 있으며 준수 여부를 체계적으로 관리하고 있음
	ㆍ개별 IT 장비에 대비 데이터 센터 전력 설비 운영을 위한 시스템 전력 사용량을 모니터링하고 있으며, 전력 관리 기능을 통해 점검 및 전력 사 용량을 제한할 수 있음
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시여부를 관리하고 있음

	수준 5 (최적)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 모범 사례 수준이며 규정의 준수, 사후 관리를 철저히 하며 규정 및 프로세스 개선을 위한 행동이 규칙적으로 시행되고 있음
	ㆍ전사 IT 시스템의 전력 사용량을 모니터링하고 IT 자원을 도입하기 위한 기준으로 활용할 수 있는 평가 체계를 마련하여 운영하고 있음
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 및 재활용을 실시하고 있으며, 지속적인 평가 및 방안 개선하기 위한 체계를 확보하여 운영하고 있음



수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	기획·도입
	Q1. IT 시스템 도입 시, 향후 확장성 및 고가용성을 위해 과도한 시스템 도입이 이루어지지 않습니까?
	H
	시스템 도입 시 적정 수준의 가용성 및 확장성 레벨을 고려하지 않음
	시스템 도입 시 적정 수준의 가용성 및 확장성 레벨 관리 필요성 은 인식하고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	일부 시스템에 대하여 과도한 이중화 파트 도입 최소화를 시행하나, 일반적으로 가격을 중심으로만 시스템을 도입함
	대부분의 시스템에 대하여 과도 한 용량 산정 및 가용성 수준을 산 정하지 않도록 표준 지침을 적용함
	신규 도입되는 모든 자산에 대하여 가용성과 용량 적정성 평가 후에 도입이 이루어짐
	모든 IT 자산은 서비스 운영 레벨에 맞도록 도입되었으며, 효율을 높이기 위한 개선 노력을 하고 있음
	과도한 시스템 내 부품 이중화 구성 및 오버 사이징(oversizing) 으로 인한 투 자비 과다 지출과 전력 소비의 증가는 바람직하지 않음

	기획·도입
	Q2. IT 시스템 도입 시 갑작스러운 비즈니스 환경 변화를 수용하기에 증설 및 변경이 용이한 표준 시스템이 도입되었습니까?
	H
	용량이 단계적으로 증설되도록 설계되어 있지 않으며 용량이 필요 이상으로 과다하게 설계되어 있음
	단계적 증설에 대한 필요성을 인식하고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	시스템 내부에서 증설 요구가 많은 시스템에 대하여 단계적 증설이 가 능한 형태로 설계되어 있음
	대부분 단계적 증설이 가능한 형태로 설계되어 있으며, 관리 프로세스 차원에서 자원 증설 투자가 용이함
	모든 IT 자산에 대하여 요구 용량 증설 요청 시 단계적 증설이 가능 한 형태로 설계되어 있음
	모든 분야에서 단계적 증설이 가능하며, 용량 과다로 인한 손실을 최소화하기 위해 지속적인 개선활동을 수행함
	일반적으로 시스템 용량 증설은 스케일 아웃(scale-out) 형태와 스케일 업(scale-up)형태의 구조가 있으며, 최초 과도하게 확장성을 고려하여 시스템이 도입되면, 에너지 효율을 떨어트리는 요인이 됨
도입 이후 증설에 대한 투자 심의를 간소화할 수 있는 관리 체계가 필요함

	기획·도입
	Q3. 도입하는 IT 시스템(서버, 스토리지, 네트워크)내의 주요 파트(전원 공급)는 에너지 효율에 대한 관리가 이루어집니까?
	M
	고효율 파트를 사용하고 있지 않으며, 필요성에 대해서도 인식하고 있지 않음
	고효율 파트를 사용하고 있지 않지만 필요성은 인식하고 있으며, 향후 도입 계획이 있음
	일부 고효율 인증 제품을 일부 사용하고 있으며, 제품 평가 시 고효율 제품 권고 지침 보유함
	대부분의 시스템
도입 시 고효율 인증 제품을 기본적으로 권장하며, 제품 도입 시 평가 요소로 활용함
	모든 자산에 대하여 고효율 인증 제품을 적용하여 도입함
	도입한 고효율 제품에 대하여 지속적으로 상태를 관리함
	시스템 내에 고효율이 고려되는 주요 파트 항목 (전원 공급, 냉 각 팬 메모리, CPU, 디스크 등)

	기획·도입
	Q4. 도입하는 IT 시스템 (서버, 스토리지, 네트워크) 내의 주요 시스템 소프트웨어는 해당 장비에 공급되는 에너지를 모니터링하고 관리할 수 있는 기능을 보유하고 있습니까?
	M
	에너지 사용에 대한 관리의 필요성을 인지하지 못함
	에너지 모니터링 및 관리 기능의 필요성을 인지하고 있으나 도입 시에 고려 대상이 아님
	담당자에 의해 부분적으로 도입이 이루어지나, 내부 운영에 대한 지침은 없음
	신규 도입 장비에 대해서 해당 솔루션 적용 여부를 평가함
	신규 및 기존 운 영 자원에 대한 에너지 관리 솔루션을 구축하고, 운영하고 있음
	원가관리 체계와 연계한 에너지 모니터링이 이루어 지며, 지속적으로 평가하고 관리함
	최근 시스템 공급사는 전력을 모니터링하고, 제어할 수 있는 시스템 소프트웨어를 출시 중임

	기획·도입
	Q5. 도입하는 서버의 사용률을 극대화하기 위한 솔루션을 함께 도입하고 있습니까?
	M
	시스템 구매 시 자원 활용을 극대화할 수 있는 솔루션을 사용하고 있지 않으며, 필요성에 대해서도 인식하고 있지 않음
	시스템 구매 시 자원 활용을 극대화할 수 있는 솔루션을 사용하고 있지 않지만, 필요성은 인식하고 있으며 향후 도입 계획이 있음
	시스템 자원 활용을 극대화할 수 있는 솔루션을 옵션 요건으로 관 리 평가하고 있 음
	시스템 자원 활용을 극대화할 수 있는 솔루션을 필수 요건으로 관 리 평가하고 있음
	전체 신규 및 기 존 운영 자원에 대해 사용률 극대 화 솔루션이 도입 및 운영되고 있음
	시스템 활용 최 적화를 위한 솔루션 도입 기준이 있으며, 지속적으로 관리가 이루어 짐
	사용률 극대화를 위한 솔루션
-파티셔닝 기반 자원 통합 기술
-서버 가상화 기술
-용량 진단 기술

	기획·도입
	Q6. 도입하는 스토리지의 사용률을 극대화하기 위한 솔루션을 함께 도입하고 있습니까?
	M
	스토리지 사용률 향상에 대한 필요성을 인지하지 않음
	필요성에 대해서는 인지하고 있으나 도입 시에 고려 대상이 아님
	담당자에 의해 부분적으로 도입이 이루어지나, 내부 운영에 대한 지침은 없음
	신규 도입 물량에 대해서 해당 솔루션 적용 여부를 평가함
	신규 및 기존 운영 자원에 대한 스토리지 자원 활용률 향상을 위 한 솔루션을 구축 및 운영하고 있음
	솔루션에 도입에 대한 자체 운영 지침 개발 및 평 가를 할 수 있는 관리 체계 보유
	실제 물리적디스크 용량보다 추가 할당할 수 있는 씬 프로비저 닝 ( t h i n provisioning 과 같이 자원 활용을 향상시킬 수 있는 기술이 해당 됨

	기획·도입
	Q7. 도입하는 네트워크의 대역폭 및 포트 활용률을 극대화하기 위한 솔루션을 함께 도입하고 있습니까?
	M
	네트워크 대역폭 사용률 향상에 대한 필요성을 인지하지 않음
	필요성에 대해서는 인지하고 있으나 도입 시에 고려 대상이 아님
	담당자에 의해 부분적으로 도입이 이루어지나, 내부 운영에 대한 지침은 없음
	신규 도입 물량에 대해서 해당 솔루션 적용 여부를 평가함
	신규 및 기존 운영 자원에 대한 네트워크 대역폭 자원 활용률 향 상을 위한 솔루션 구축 및 운영하고 있음
	솔루션에 도입에 대한 자체 운영 지침 개발 및 평가를 할 수 있는 관리 체계 보유
	

	기획·도입
	Q8. 도입하는 IT 자산에 대하여 유해 물질 배출 등 환경규제를 준 수하는 제품을 선정하는 관리 체계를 시행하고 있습니까?
	L
	환경 규제 준수 제품 사용 의무 규정이 마련되어 있지 않음
	일부 담당자가 고려하거나, 규정을 마련하여 환경규제 준수 제품 사용을 권장함
	일부 자산에 대 하여 환경 규제 준수 제품 의무 사용을 규정화함
	IT 자산에 대한 환경규제 준수 제 품 사용 의무 규 정이 마련되어 있 으나 일부 제품에 제한적으로 적용되고 있음
	전사 IT 자산에 대한 환경 평가가 이루어지며, 대부분의 자산에 대한 환경규제를 준수여부를 관리함
	모든 IT 제품이 환경 규제를 준수하고 있으며, 이 와 연계한 친환경 제품 도입 관리 체계를 평가할 수 있는 체계를 확보함
	유해 물질 사용 제한 지침 (RoHS, REACH) 전자 전기 폐기물처리지침 (WEEE)
*IT 자산(시스 템, 네트워크, 스토리지, 백업 등

	기획·도입
	Q9. 제조사로부터 제공되는 IT 시스템의 에너지 효율화 기술에 대 하여 도입 단계에서 평가할 수 있는 관리 체계를 시행하고 있습니까?
	H
	시스템의 성능 및 가격 중심의 평가를 수행하며, 에너지 효율성 부분은 관리 대상이 아님
	에너지 효율의 효익을 인지하고 있으며, 장비 도입 시 평가 요소로 적용할 수 있 도록 검토함
	전력 소모가 큰 핵심 장비에 대하 여, 에너지 효율화 수준을 시스템 도입 평가 요소로 활용함
	주요 IT 자산 구 매시 제품 선정을 위하여, 구매· 제안 요청서에 요건을 제시함
하지만 전체 배점에서 중 요도가 낮음
	도입하는 전체 IT 자산에 대해 에너지 효율화에 대한 평가 기준안을 보유하여 운영함
	전사 구매 IT 자산에 대하여 지속 적으로 수행하며, 시스템 효율화 평가 기준에 대해 현행화 및 개선 수행
	자산의 전력 제어 기술, 전력 변환 횟수 최소화

IO 디바이스 저전력 기술 등

	기획·도입
	Q10. 도입 장비를 공급하는 제조사에 대한 친환경 기업 수준을 평가할 수 있는 관리 체계를 시행하고 있습니까?
	M
	제품 도입 시 탄소 배출 및 공급사의 친환경 정책은 고려 안함
	기업의 친환경 의무에 대하여 이해하고, IT 자산 도입 시 공급사 평가방안으로 활 용의 필요성을 인지하고 있음
	운송 시의 탄소 배출이 IT 자산의 선택에 영향을 미 치며 이를 최소화할 수 있는 방안 제시를 요구하고 평가함
	재정적으로 가능 하다면 운송 및 제조과정에서 배출되는 탄소가 자 산 선택 고려사항이 됨
	운송 및 제조 과정에서 배출되는 탄소에 기반하여, 제안 요청 시 상품 배송 시 단일 패키지 등 스마트 물류 활용 제시를 요구하고 평가함
	운송 및 제조과정에서 배출되는 탄소에 기반하여, 공급사에서 행해지는 친환경 활동에 대하여 평가함
	친환경기업수준 평가 항목
1. 공급사의 제조 과정
2. 생산지로부터의 운송 과정
3. 폐기시 탄소배출량 관리

	기획·도입
	Q11. 내외부에 활용되는 출력물에 대하여 전자문서 기반 배포를 시행하고 있습니까?
	M
	출력물 기반 자 료 배포를 원칙으로 함
	전자문서 도입의 필요성을 인지하며, 이면지 활용 및 한 장에 복수 페이지 인쇄 등 개인의 노력에 기반하여 출력을 최소화함
	외부 공문 등 대 외 문서에 대한 출력을 제어할 수 있는 기능 적용
	내부 핵심 문서와 연계한 출력이 불필요한 대부분의 문서에 대한 출력 기능을 제어하며, 전자 문서 활용을 유도함
	전사 문서 관리 체계에 기반하여 문서에 대한 특성 분석, 대내외 핵심 문서 전자 문서 활용을 유도함
	문서의 생성, 개 시, 출력, 폐기에 이르는 전 과정에 대한 생애주기 관리가 이루어지며, 전사 문서에 대하여 관리가 이루어짐
	

	운영·관리
	Q12. 애플리케이션 라이선스 활용률을 수집· 관리하며, 이에 기반한 애플리케이션 활용률 향상을 위한 최적화 활동을 수행하고 있습니까?
	H
	애플리케이션 최 적화에 대하여 고려하지 않음
	애플리케이션 버 전 표준화 및 최 적화에 대한 필요성을 인지하고 있으며, 적용 방안을 검토함
	분산된 동일 버 전의 애플리케이션을 통합하여 라이선스 수량을 최소화함
	핵심 애플리케이션에 대하여 통합 및 버전 통합을 적용함
	전사 애플리케이션에 대하여 표준화 및 최적화를 통해 라이선스 도입을 최소화함
	애플리케이션 구조를 지속적으로 최적화하여 소프트웨어 표준화를 적용함
	데이터베이스, 웹 애플리케이션 서버(WAS)등 각 서비스에 공통으로 필요로 하는 애플리케이션 종류, 버전에 대한 통합이 되지 않아 에너지 낭비 요소가 발생함



	운영·관리
	Q13. 서버 활용도와 관련한 지표들을 수집· 관리하며, 이에 기반한 자원 활용률 향상을 위한 최적화 활동을 수행하고 있습니까?
	H
	시스템 자원 효율성을 고려하지 않음
	서버 활용률 증 가를 위한 가상화에 대한 필요성은 인식하고 있으나, 도입하지 않음
	전사 시스템 성 능 정보를 관리하나, 개발 테스트 환경 및 x86시스템 등에 국한한 가상화 솔루션을 부분 적용함
	개발 및 신규 도 입 운영 시스템을 포함하여 대부분의 시스템에 대하여 가상화 솔루션 적용
	전사 도입되는 서버 자원에 대한 가상화 솔루션을 적용
	가상 자원에 대 한 사용률을 통합 관리하며, 정책 기반 하에 용량 증설 및 회수가 요구되면 자원 추가 할당 및 회수가 자동으로 이루어짐
	최적화 작업의 형태는 
1단계 : 자원 통합(Consilid ation) , 2단계 : 가상화 (Virtualization)

	운영·관리
	Q14. 서버 시스템 에너지 효율을 최적의 상태로 유지하기 위하여 효율이 떨어지는 파워서플라이 및 파트에 대 한 교체 작업을 수행하고 있습니까?
	M
	서버 시스템 전원 효율성에 대하여 관리가 이루어지지 않음
	시스템 전력에 대한 관리의 필요성을 인지하고 관 리 솔루션 도입을 고려하고 있음
	전력 사용량(전원공급이 효율)을 감지하는 소프트웨어를 부분적으로 활용함
	에너지 사용이 많은 대형 장비를 중심으로 각 공급사별 제공되는 서버 에너지 관리 솔루션을 필수적으로 적용함
	전사 서버 시스템에 대하여, 에너지 효율을 관리하며, 각 공급사별 제공되는 전원 솔루션에 대하여 통합 관리할 수 있는 솔루션을 운영함
	관리 정보를 기반으로 에너지 효율이 저하된 장비의 파트를 교체할 수 있는 체계가 있으며, 실시간으로 각 시스템의 에너지 효율을 모니터링할 수 있음
	

	운영·관리
	Q15. 개별 스토리지의 활용도와 관련한 지표들을 수집· 관리하며, 이에 분산된 스토리지에 대한 통합 관리할 수 있는 일련의 작업을 수행하고 있습니까? 
	H
	업무별, 부서별로 독립된 스토리지 정책을 보유하여 통합이 이루어지지 않음
	스토리지 활용 율 저하에 따른 자원 통합에 대한 필요성을 인지함
	일부 공급사 중 심의 일부 스토리지 통합을 추진하며, 주요 데이터에 대하여 SAN 기반 통합 백업을 수행함
	각 부서를 중심으로 대부분 운영 업무의 코어 스토리지에 대하여 통합 및 가상화를 적용함
	각 부서를 뛰어 넘는 단일 스토리지 공유 자원 풀을 구현하고, 사용자의 요청에 따라 스토리지 자원을 제공함
	자동화 기술을 이용하여 전사 이 기종 스토리지에 대한 배포, 통합 관리 작업 수행 (스토리지 단일 관리 체계 구현)
	

	운영·관리
	Q16. 스토리지의 활용도와 관련한 지표들을 수집· 관리하며, 스토리지 저장공간 할당에 대한 요청 관리가 이루어지고 있습니까?
	H
	현업의 요청 용량 대비 활용 용량에 대한 지표의 정의 및 기록이 존재하지 않음
	스토리지 공간 활용률에 대한 지표가 정의되어 있으며 기록 방법론이 시행되고 있음
	스토리지 활용 율 지표가 정의되어 있으며 비 중요 업무를 중심으로 씬 프로비저닝 ( thin provisioning) 기 술을 통한 스토리 지 자원 활용률 증대 사업을 수행함
	스토리지 활용 율 지표가 정의되어 있으며 핵심 업무에 대하여 씬 프로비저닝 ( thin provisioning) 기 술을 통한 스토리지 자원 활용률 증대 사업을 수행함
	현재 주요 요청 용량 대비 스토리지사용률 데이터 분석이 중앙 정보 저장소 (repository)에 기록되고 있음
	중앙 정보 저장 소(repository)에서 분석한 신청 대비 사용률 정보를 바탕으로 관련 현업의 자원 신청에 대한 교육을 수행하고 자원활용률을 높이는 일련의 작업을 수행함
	

	운영·관리
	Q17. 전사 주요 데이터에 대한 활용 빈도를 수집· 관리하며, 이에 활용 빈도가 떨어지는 데이터에 대하여 지속적인 관리가 이루어지고 있습니까?
	H
	데이터 최적화를 위한 관리가 이루어지지 않고 있음
	관리 데이터에 대하여 필요 없는 정보 삭제 작 업이 지속적으로 수행됨
	데이터에 대하여, 동일 데이터 중복 제거 작업을 지속적으로 수행함
	데이터의 활용 도와 중요도를 기 반으로 아카이빙(Archiving) 혹은, 계층 스토리지 ( Tiered Storage) 형태의 비핵심정보에 대한 관리 체계를 보유함
	전사 관리 대상 데이터에 대한 콘텐츠 관리 및 분 류 체계를 보유하며, 지속적인 평가와 최적화 작업을 수행함
	정보의 생성에서 폐기에 이르는 생 명 주기 관리(IL m)체계를 확보하고 운영함
	운영 데이터 최적화를 위한 주요 기술
1 .아카이빙 (Archiving)
2 .중복 제거(De-duplication)
3. 계층 스토리지(Tiered Storage)
4. 폐 영역 회수(Garbage Collection)

	운영·관리
	Q18. 분산 백업 장비를 효율적으로 관리하기 위한 대형 백업 장비 기반의 최적화 활동을 수행하고 있습니까?
	M
	주요 백업 장비에 대하여 단일 백업 장비로 통합의 필요성을 인지하지 못함
	데이터 통합 및 데이터 중요도를 기반으로 한 백업 정책의 필요성을 인지하고 있음
	일부 서버 별 백업 장비에 대하여 총 운영 대수 최소화를 위한 백업 자원 통합을 시작함
	스토리지 전용 네트워크(SAN)에 연결된 주요 백업 장비 간에 통합을 진행하고 있음
	전체 시스템을 대상으로 데이터의 특성 분석을 기반한 통합 백업을 수행
	데이터 센터 내 IT 자원에 대한 통합 백업 모델이 있으며, 통합 백업 운영 장비에 대한 지속적인 최적화 작업을 수행하여, 소모품 사용 및 자원 활용을 최소화할 수 있는 체계를 확보함
	



	운영·관리
	Q19. 분산 네트워크 장비를 효율적으로 관리하기 위한 최적화 활동을 수행하고 있습니까?
	H
	주요 네트워크 장비에 대하여 최적화 운영에 대한 인지하지 못함
	네트워크 자원 통합, 대여폭 조절 관점의 최적화 계획이 있음
	일부 과도한 이중화 (redundancy) 또는 엣지 (edge) 스위치 등 에너지 증감의 물리적 요인에 대하여 최적화 작업을 수행함
	주요 네트워크 장비 등 논리적 관점의 자원 요구를 증감시킬 수 있는 요인에 대하여 최적화 작업을 수행함
	스토리지 네트워크, 음성 등 이기종 네트워크에 대하여 최적화 사업을 통해 장비 사용을 최소화하는 사업 수행
	데이터 센터 내 에 있는 네트워크 장비는 음성, IP, 데이터 네트워크 연결을 할 수 있도록 전환됨
	

	운영·관리
	Q20. 자원의 공유를 극대화할 수 있도록 전사 차원에서 공유 서비스를 도입하고 있습니까?
	H
	조직 별로 자원을 운영하며 공유 서비스의 필요성을 인지하지 못함
	필요성을 인지하며, 비 핵심 업무를 중심으로 공유 서비스를 운영함
	일부 운영 시스 템의 증설 및 변경에 대해여 공유 서비스를 운영함
	전사 IT 자산을 공유 서비스로 이관하여 핵심 운영 시스템에 대하여 공유 서비스를 확대 적용함
	도입함 자산 외에 신규 도입 물량도 공유 서비스를 확대 적용함
	신규 도입 물량과 기 도입한 물량의 증설변경 등 자산의 변동 발생을 일정 주기 별로 공유 서비스 조직에서 취합하여 최적의 방안을 결정하여 IT 자산 투자 모델을 확보함
	

	운영·관리
	Q21. 도입한 IT 시스템(서 버, 스토리지, 네트워크 등)에 대하여 에너지 효율이 떨어지는 파트 혹은 시스템에 대하여 조사가 이루어지며, 지속적 교체 작업이 이루어집니까?
	H
	IT 시스템 활용 기간 동안 자원에너지 효율 관리에 대한 지침이나 정책이 존재하지 않음
	운영 중인 장비의 에너지 효율 관리에 대한 필요성을 인지하고, 매뉴얼 기반 지침이나 정책을 준비하고 있음
	에너지 효율이 떨어지는 파트나 자산에 대한 규정 및 지침을 보유하고 있으나, 의무사항이기보다 참고용으로만 활용됨
	IT 자산의 도입 시점, 종류별, 성능 대비 에너지 효율을 상시 평가하고 있으며, 효율 저하 시 담당자의 판단에 의거 교체가 이루어짐
	사용연한 내의 장비에 대하여 지속적으로 최적의 에너지 효율 상태를 유지하기 위한 에너지 효율화 장비, 파트에 대한 교체작업을 수행함
	IT 자산의 에너지 효율성 향상을 위해 지침 및 정책이 매년 개선되며, 운영 실적에 대한 평가가 이루어짐
	

	운영·관리
	Q22. 모든 IT 자산(서버, 스토리지, 네트워크 등)의 전력 소비 현황을 중앙집중적으로 관리하며, IT 형상관리 데이터베이스(CMDB)를 통해 트래킹 및 관리가 이루어집니까?
	M
	자산의 전력 소모량 관리의 필요성을 인식하지 못함
	일부 대형시스템을 중심으로 전력 사용정보를 취합하며, 수기로 형상관리 데이터베이스에 업데이트함
	최근에 도입한 장비의 에너지 소비량을 모니터링하나, 형상 관리 데이터 베이스와 별개로 관리됨
	에너지 소비가 많은 자산을 중심으로 전력 사용량 정보를 형상관리데이터베이스 내에 지속적인 업 데이트를 하며, 특이사항 발생시 이벤트를 발생함
	모든 자산에 대하여 실시간 전력 소비량 관리 솔루션이 구축되어 있으며, 형상관리 데이터베이스와 연동되어 통합 관리가 이루어짐
	도입한 전력 관 리 솔루션 간의 정보가 연계되어 모니터링 및 제어 기능을 제공하며, 수집한 데이터는 형상 관리 데이터 베이스와 실시간 데이터 정합성을 유지함
	형상 관리 데이터베이스로서 자산 관리의 기초 정보를 제공함

	운영·관리
	Q23. 도입하여 운영 중인 IT 자산에 대해 항시 최신 정보를 수집하기 위한 관리 툴을 운영하고 있습니까?
	H
	필요한 경우에 매번 조사를 수행하며, 데이터의 현행화에 대한 검증이 이루어지지 않음
	대부분의 자산에대하여 최초 도입 시 문서를 기반으로 관리하며, 정보 변경이 필요하면 해당 문서 파일을 업데이트하여 데이터 정합성 유지에 대한 필요성 인식함
	담당자 별로 관리하는 데이터에 대 하여 필요시 개별 관리 툴, 문서를 수작업으로 조사하여 현시점의 자산 내역을 추출할 수 있음
	일부 자산에 대하여 자동화에 기반하여 자산 정보를 수집하므로 수작업을 최소화할 수 있음
	네트워크에 연결된 IT 자산 정보 가 필요한 경우에 실시간 데이터를 취합하여 현행화 할 수 있음
	온· 오프라인 IT 자산에 대하여 실시간 조사가 가능 하며, IT 관리 툴 간의 구성 정보가 실시간 연계가 이루어져 상호 데이터의 정합성이 지속적으로 이루어짐
	

	운영·관리
	Q24. 현재 관리하는 자산 정보는 어떤 단위까지 관리가 이루어지고 있 습니까?
	M
	자산 관리가 이루어지지 않음
	그린 IT 구현을 위한 대상을 선정하기 위하여 자산 정보에 대한 관리의 필요성을 인지함
	그린 IT 구현을 위한 일부 자산에 대한 시스템 관점 (서버, 스토리지 등)에서의 자산 정 보를 관리함
	그린 IT 구현을 위한 전사 자산에 대해 시스템 상에 구현된 가상 머신(VM), 애플리케이션 등을 포함한 모든 자산 정보를 관리함
	전체 IT 자산 및 각 시스템 간의 연동 정보에 대하여 자산 정보를 관리함
	전체 IT 자산에 대한 관리가 이루어지며, 수집된 정 보를 기반으로, 중복률, 에너지 수준 등 사용자 요구 기반 분석 기능을 제공함
	

	운영·관리
	Q25. 현업의 요구에 맞춰 IT 자산과 투자 억제를 위한, 사용자가 자원을 사용한 만큼 비용을 지불하는 프로세스 및 관리 체계를 보유하고 있습니까?
	H
	IT 운영 조직은 단 순 운영 형태로 잉여 자원에 대한 관리 기능을 보유하고 있지 않음
	도입한 장비에 대하여 단순 백 오 피스 형태로 운영 서비스를 제공하며 운영 효율성 향상을 위한 일련의 관리 체계의 필요성을 인지함
	현업으로부터 IT 서비스 제공 조직이 자산 이관을 완료하여 도입한 장비 및 잉여 장비 활용을 위한 근간을 확보함
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이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.
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이 표준은 최근 구축되는 데이터 센터들의 그린화 수준을 진단하기 위한 최신 구축 기법 항목을 추가 및 수정하고, 현재 사용되지 않는 데이터 센터 구축에 대한 수준 진단 항목을 삭제하는 등 내용 수정을 위해 개정하였다.

1. [bookmark: _Toc167181458][bookmark: _Toc167181757][bookmark: _Toc167181793][bookmark: _Toc179296104]개정의 경위

이 표준은 2022년 적부확인 결과, 개정이 필요하다는 의견을 바탕으로, 최신 구축 기법 항목 등을 추가하여 개정(안)을 마련하였으며, ITU-T L.1300, L.1301, L.1302, L.1320 등 국제표준을 참고하여 작성되었다.

1. [bookmark: _Toc167181460][bookmark: _Toc167181759][bookmark: _Toc167181795][bookmark: _Toc179296105]주요 개정 내용

—	표준에 사용된 용어 및 기술 등의 내용을 최신화하여 개정
—	 KS X 3194 5절(핵심 분야별 수준 정의 및 수준 진단 항목 정의)의 경우 분야별로 담당을 나눠 검토 후 통합 작업

1. [bookmark: _Toc167181461][bookmark: _Toc167181760][bookmark: _Toc167181796][bookmark: _Toc179296106]특허권 등에 관한 사항

이 표준과 관련하여 제정 시점에 보고되거나 조사된 특허권은 없다.
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