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머  리  말



그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM)은 그린 IT 도입 수준을 진단하고 그린화 수준 제고를 위한 개선과제를 도출하기 위한 성숙도 모델로 정의할 수 있다. 이러한 그린데이터 센터 수준 진단 모델은 일반적인 성숙도 모델에서와 같이 유사하게 그린 데이터센터의 핵심 구성 요소인 건축, 공조, 전기, IT 등 4개 분야에 대해서 0 ~ 5 단계로 성숙도를 진단한다.
본 모델은 그린 데이터 센터와 관련된 기술 및 인프라, 활용 수준에 이르는 전반적인 경영 활동 범위와 그들에 대한 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용로 구분하여 전 생명주기를 포괄하는 수준 진단 항목을 제시하고 있다.

[bookmark: 본문시작]최근 국내에서도 그린 데이터 센터에 대하여 인증을 부여하는 정책이 지식경제부를 중심으로 활발히 추진 중이며 글로벌 측면에서도 그린 데이터 센터에 대한 평가 방법 및 인증 논의가 진행되고 있다. 본 표준은 향후 국제적인 탄소 배출 규제에 선제적으로 대응하고 IT 부문에서의 탄소 저감을 효과적으로 구현하기 위하여 데이터 센터의 에너지효율성 및 친환경성 등 전반적인 그린화 수준을 진단할 수 있는 도구로 활용될 수 있으며 그린 IT 성숙도 제고 및 사회전반의 저탄소 녹색성장 실현에 기여할 수 있다.
방송통신표준
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[bookmark: 부합화]

	그린 데이터 센터 수준 진단 모델



	Green Data center Maturity Model




[bookmark: _Toc161136371][bookmark: _Toc426123538][bookmark: _Toc433273932]적용범위

본 표준은 데이터 센터의 전기 사용량 증가와 에너지 비용이 상승하면서 데이터 센터의 가용성과 안정성을 확보하면서도 에너지 사용량을 줄일 수 있는 환경 친화적이고 전력효율이 높은 데이터 센터를 구현하기 위해서 그린 데이터 센터의 그린화 정도를 사전에 진단하고 이를 통해서 에너지 소비 절감 방안을 모색하고자 조직에서의 자발적인 자가 진단을 위한 도구로서 활용할 목적으로 개발되었다. 따라서 본 표준은 평가를 통한 그린화 정도를 인증할 목적으로 개발된 것은 아니며 운용 중인 데이터 센터의 그린화 정도를 사전에 진단하고 이를 통해서 에너지 소비 절감 방안을 모색하고자 하는 조직에서의 자발적인 자가 진단을 위한 지침으로 활용 가능하다.

본 표준은 친환경 데이터 센터의 주요 구성 항목인 건축, 공조, 전기, IT 등 데이터 센터의 4개 핵심 부문으로 구성되어 있다. 또한 각 핵심 분야별로 생명 주기(업무 영역)별 측정이 가능하도록 되어 있어 전체 조직 단위가 아닌 기능 혹은 부서 단위에서 활용이 가능하도록 구성하였다. 주요 내용으로는 수준 진단을 위한 모델 개념 및 구성과 수준 진단 결과 정의 및 활용 프레임워크를 기술하였다. 또한 4개 부문별 수준 정의 및 수준 진단 항목 등을 기술하였다.

[bookmark: _Toc426123539][bookmark: _Toc433273933]인용규격

ITU-T SG5 “L.measure_Infra” (표준 개발 진행중)
TTA 정보통신단체표준(TTAK[1].KO-09.0082) “그린 데이터 센터 수준진단 모델” (2011. 12)



[bookmark: _Toc433273934]정의

이 표준의 목적을 위해 다음의 용어 정의가 적용된다.

[bookmark: _Toc433273935]가상화(Virtualization) 

컴퓨팅 리소스의 추상화를 통해 다수의 운영 체제 또는 애플리케이션 이미지가 하나의 물리적 서버를 공유하도록 함으로써 총 소유 비용을 극적으로 절감하고 관리성을 개선할 수 있게 하는 프로세스.

[bookmark: _Toc433273936]그린 데이터 센터 성숙도 모델(GDMM)

그린 IT 도입 수준을 진단하고 그린화 수준 제고를 위한 개선 과제를 도출하기 위한 성숙도 모델로 0단계 ~ 5단계로의 성숙도로 구성.

[bookmark: _Toc433273937]냉동톤 (Refrigerant Ton, RT)

섭씨 0℃의 물 1톤을 24시간 만에 0℃의 얼음으로 만들 수있는 능력.
- 1 USRT : 3,024 KCAL·HR (미국 냉동톤).
- 1 RT : 3,320 KCAL·HR (한국 법정 냉동톤, 일본 냉동톤).

[bookmark: _Toc433273938]데이터 센터 

데이터의 저장, 관리, 전달 등의 기능 수행을 위해 서버, 네트워크, 스토리지와 같은 전산 관련 장비를 건물 내부에 집약하여 놓은 시설

[bookmark: _Toc433273939]업무 능력 및 성숙도 평가 기준 통합(CMMI)

기존의 소프트웨어 품질 보증 기준으로 널리 사용되고 있는 업무 능력 및 성숙도 평가 기준 통합(C m m)의 후속 모델로 SW 제품 또는 서비스의 개발, 획득, 유지 보수를 위한 조직의 공정 및 관리 능력을 향상시키기 위한 지침을 제공. 

[bookmark: _Toc433273940]전산 유체 역학(CFD) 

공기의 흐름과 온도 분포를 전산 프로그램을 이용하여 시뮬레이션하는 툴의 총칭.

[bookmark: _Toc433273941][bookmark: _Toc431565906]수준 진단 모델의 개요

[bookmark: _Toc433273942]모델의 개념 및 구성

그린 데이터 센터 성숙도 모델(GDMM)은 그린 IT 도입 수준을 진단하고 그린화 수준 제고를 위한 개선 과제를 도출하기 위한 성숙도 모델로 정의할 수 있다. 이러한 그린데이터 센터 성숙도 모델은 소프트웨어와 시스템 공학의 역량 성숙도를 평가하는 업무능력 및 성숙도 평가 기준 통합(CMMI)에 기반하고 있다. 그린 데이터 센터 성숙도 모델은 일반적인 성숙도 모델에서와 같이 유사하게 그린 데이터 센터의 핵심 구성 요소인 건축, 공조, 전기, IT 등 4개 분야에 대해서 0 ~ 5 단계로 성숙도를 진단한다.
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그림 4.1 그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM) 개념 및 구성

본 모델은 그린 데이터 센터와 관련된 기술 및 인프라, 활용 수준에 이르는 전반적인 경영 활동 범위와 그들에 대한 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용까지의 전 생명 주기를 포괄한다.
제시한 모델에서 각 업무 영역별 수준은 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용까지의 생명주기에 따라 다르게 정의한다. 예를 들어 생명 주기 상의 기획 및 도입 단계에서의 수준 0 에 대한 정의와 운영 및 관리 단계에서의 수준 0 에 대한 정의는 표 4.1에서 보는 바와 같이 "설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 고려하지 않음"과 "건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 측정하고 있지 않으며, 대응하지 않음"으로 다른 정의를 갖는다. 이는 일반적인 성숙도 모델에서의 단계별 성숙도 정의와는 다소 차이가 있다.

표 4.1 그린 데이터 센터 수준 정의(건축 분야 예시)
	
구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하
저감 및 에너지 효율, 친 환경성을 고려하지않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에
너지 효율을 측정하고 있 지 않으며, 대응하지않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대해 고 려하지 않음



	
수준 1 (초기)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친 환경성의 필요성은 인식 하고 있지만 반영하기 위 한 프로세스는 없음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에
너지 효율을 관리하고 에 너지 절감과 환경 개선에 대한 필요성은 인식하고 있지만, 프로세스와 기준 없이 산발적으로 대응
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 필 요성은 인식하고  있지만  기준  및 프로세스는 없음

	
구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	
	
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에
	

	
	ㆍ설계·도입 시 에너지 효
	너지 효율을 관리하고 에
	

	수준 2
	율을 검토하는 프로세스
	너지 절감과 환경 개선에
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 정

	(반복·
	는 없지만 담당자의 의견
	대해 운영 담당자 혹은
	책이 필요에 따라 부분적으로

	직관)
	이 각 요소에 부분적으로
	부서에 따라 노력은 하지
	실시됨

	
	반영되어 있음
	만 전사적 프로세스와 기
	

	
	
	준은 없음
	

	
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에
	

	
수준 3 (정의)
	저감 및 에너지 효율, 친 환경성을 검토하는 프로 세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행
	너지 효율을 관리하고 에 너지 절감과 환경 개선에 대한 프로세스와 기준은 있지만 준수 여부는 관리
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시 하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음

	
	되지 않음
	하지 않음
	

	
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하
	
	

	
	저감 및 에너지 효율, 친
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에
	

	
수준 4 (관리· 측정)
	환경성을 검토하는 프로 세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과 적으로 관리되고 있음(업
	너지 절감과 환경 개선에 대한 모니터링을 하고 있 으며, 관리 단계와 레벨 별로 주기적으로 관리하
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시 여부를 관리하고 있음

	
	계 최고 수준의 제품 도
	고 있음
	

	
	입)
	
	

	
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하
	
	

	
수준 5 (최적)
	저감 및 에너지 효율, 친 환경성을 검토하는 프로 세스가 최적(이론상)의 모범 사례(Best practice)수준으로 관리되 고 지속적으로 개선되고
	
ㆍ건물의 부하 저감 및 에 너지 절감과 환경 개선을 위한 분석 및 예측을  통 해 지속적으로 개선을 하 고 있음
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시 하고 있으며, 환경오염을  줄이  기 위한 방안으로  개선하고  있 음

	
	있음
	
	




세부적인 수준 진단 항목은 건축, 공조, 전기, IT (정보통신) 등 4개 핵심 분야의 생명주기에 기초한 기획·도입, 운영·관리, 폐기·재활용 등 3개 업무 영역에 대하여 총 124개의 수준 진단 항목으로 구성된다.

표 4.2 핵심 분야 및 업무 영역별 수준 진단 항목
	핵심 분야
	업무 영역
	수준 진단 항목

	
건축
	기획·도입
	11개
	
36개

	
	운영·관리
	19개
	

	
	폐기·재활용
	6개
	

	
공조
	기획·도입
	22개
	
30개

	
	운영·관리
	6개
	

	
	폐기·재활용
	2개
	

	
전기
	기획·도입
	8개
	
30개

	
	운영·관리
	19개
	

	
	폐기·재활용
	3개
	

	
IT
	기획·도입
	11개
	
28개

	
	운영·관리
	16개
	

	
	폐기·재활용
	1개
	

	합계
	124개



124개의 세부적인 수준 진단 항목은 해당 항목이 해당 분야에 미치는 영향도를 반영하기 위해서 가중치를 갖는다. 이러한 가중치에 따라 평가 시 점수를 달리 적용한다.

표 4.3 수준 진단 항목별 가중치(예시)
	
핵심 분야
	업무
영역
	
수준 진단 항목
	
가중치

	
건축
	
기획· 도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루
어졌습니까?
	
H

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(LEED) 또는 그린빌딩 기준
에 의한 설계를 고려하였습니까?
	
H

	
	
	Q3. 건물의 에너지 효율을 높이기 위하여 지붕 및 외피에 대
한 설계 방안이 고려되었습니까?
	
H

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태 환경 보존 정책을
설계에 반영하였습니까?
	
L

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공간 설계
에 적용하였습니까?
	
H

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전력 및
공조 설비에 적용하였습니까?
	
H
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일반적으로 업무 능력 및 성숙도 평가 기준 통합(CMMI) 등 성숙도 모델의 측정 프레임워크에서는 평가 항목별로 세부 측정 지표가 제시되어 있으며, 측정 지표가 지시하고 있는 목적을 달성하였는지 평가함에 있어 N-P-L-F의 4가지 척도로 구분하여 어느 수준을 달성하였는지를 판정하게 된다. 다음으로 이러한 측정 지표의 달성 정도를 종합하여 해당 성숙도 단계를 평가하는 방법을 사용한다. 이러한 평가 방법은 활동 수준의 연속적인 향상을 전제로 하고 있다.

표 4.4 일반적인 측정 지표 수준 평가 기준
	수준
	의미
	내용
	달성범위

	
N
	미달성

(Not achieved)
	 평가 대상 지표에서 정의된 속성이 달성되었다는 증거가 거의 없다.
	
0 % - 15 %

	
	
부분 달성
	 평가 대상 지표에서 정의된 속성 달성을 시도하였
	

	
	
	고, 부분적으로 속성을 달성했다는 증거가 있다.
	

	P
	(Partially
	
	16 % - 50 %

	
	achieved)
	 달성된 속성의 일부 조차도 향후 달성이 가능할
	

	
	
	지 예측할 수 없다.
	

	
	
대부분 달성
	 평가 대상 지표에서 정의된 속성에 대한 체계적
	

	
	
	인 접근과 뚜렷이 달성되었다는 증거가 있다.
	

	L
	(Largely
	
	51 % - 85 %

	
	achieved)
	 평가 대상 지표에서 이 속성과 관련된 일부 약점
	

	
	
	이 존재할 수 있다.
	

	
	
	 평가 대상 지표에서 정의된 속성을 완전히 달성
	

	
	완전 달성
	하고 완전하고도 체계적인 접근을 했다는 증거가
	

	F
	
(Fully
	있다.
	86 % - 100 %

	
	achieved)
	 평가 대상 지표에서 본 속성과 관련된 심각한 약
	

	
	
	점이 존재하지 않는다.
	



그러나 이러한 평가 방법은 단계의 연속적인 향상을 전제로 하고 있어 본 모델과 같이 결정적인 평가에는 적용하기 어려우므로 그린 정보화 성숙도 모델(GMM) 등 다른 성숙도 모델에서 사용하는 결정적 평가모델을 적용한다.
성숙도에 대한 평가는 4개 분야(건축, 공조, 전기, IT ) 혹은 각각의 개별 분야에 대해 기획·도입 단계의 성숙도 혹은 운영·관리 단계의 성숙도 평가 등 다음과 같은 생명 주기별로 이루어질 수 있다.

[image: ]
그림 4.1 그린 데이터 센터 수준 진단 모델(GDMM) 생명 주기

건축 분야의 기획·도입 단계의 성숙도를 측정하고 평가 결과를 정리하는 경우를 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
첫째, 우선 "부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?"라는 항목의 수준 정의 내용에 따라 "에너지 효율에 대한 고려 필요성을 인식하고 있지 않음" 이라고 판단되면 평가점수는 0점으로 주어진다.
	
핵심 분야
	업무
영역
	
수준 진단 항목
	
가중치
	
평가

	
건축
	
기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가
이루어졌습니까?
	
H
	
0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(LEED) 또는 그린 빌딩
기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	
H
	

	
	
	Q3. 건물의 에너지 효율을 높이기 위한 지붕 및 외피
에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	
H
	

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태환경 보존 정
책을 설계에 반영하였습니까?
	
L
	

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공
간 설계에 적용하였습니까?
	
H
	

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전
력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	
H
	



둘째, 이와 같은 방식으로 해당 영역의 모든 수준 진단 항목에 대해 반복적으로 평가를 수행한다.

	
핵심 분야
	업무

영역
	
수준 진단 항목
	
가중치
	
평가

	
건축
	
기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가
이루어졌습니까?
	
H
	
0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(LEED) 또는 그린 빌
딩 기준에 의한 설계를 고려하였습니까?
	
H
	
1

	
	
	Q3. 건물의 에너지 효율을 높이기 위한 지붕 및 외피
에 대한 설계 방안이 고려되었습니까?
	
H
	
4

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태환경 보존 정
책을 설계에 반영하였습니까?
	
L
	
5

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 공
간 설계에 적용하였습니까?
	
H
	
3

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계 개념을 전
력 및 공조 설비에 적용하였습니까?
	
H
	
4



셋째, 평가결과에 가중치(H=3, m=2, L=1)를 적용한 환산치를 구한다.

	
핵심 분야
	업무

영역
	
수준 진단 항목
	
가중치
	
평가
	
환산치

	
건축
	
기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에
대한 고려가 이루어졌습니까?
	
H(3)
	
0
	
0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(LEED)
또는 그린빌딩 기준에 의한 설계를 고려 하였습니까?
	
H(3)
	
1
	
3

	
	
	Q3. 건물의 에너지 효율을 높이기 위한
지붕 및 외피에 대한 설계방안이 고려되 었습니까?
	
H(3)
	
4
	
12

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생태
환경 보존 정책을 설계에 반영하였습니  까?
	
L(1)
	
5
	
5

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계
개념을 공간 설계에 적용하였습니까?
	
H(3)
	
3
	
9

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설계
개념을 전력 및 공조 설비에 적용하였습 니까?
	
H(3)
	
4
	
12



넷째, 건축 분야의 기획·도입 영역의 성숙도를 판정하기 위해서 환산치의 합을 구한 뒤 이를 가중치의 합으로 나눈다. 아래 표에서는 수준 진단 항목 6개에 대한 환산치의 합이 41이고 가중치의 합이 16으로 성숙도는 2.56에 해당한다. 이러한 수치는 가중치를 반영하지 않은 경우보다 낮은 것으로 이는 가중치가 높은 항목 즉, "부지 선정 시 건물의 에너지 효율에 대한 고려가 이루어졌습니까?"에서 0점을 획득함에 따라 전체적인 성숙도에 반영된 것으로 이해할 수 있다.

	
핵심 분야
	업무
영역
	
수준 진단 항목
	
가중치
	
평가
	
환산치

	
건축
	
기획·도 입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율에
대한 고려가 이루어졌습니까?
	
H(3)
	
0
	
0

	
	
	Q2. 친환경 건축물 인증 기준(LEED)
또는 그린 빌딩 기준에 의한 설계를 고려 하였습니까?
	
H(3)
	
1
	
3

	
	
	Q3. 건물의 에너지 효율을 높이기 위한 지붕 및 외피에 대한 설계 방안이 고려
되었습니까?
	
H(3)
	
4
	
12

	
	
	Q4. 사무실 및 데이터 센터 주위의 생 태환경 보존 정책을 설계에 반영하였습
니까?
	
L(1)
	
5
	
5

	
	
	Q5. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설  계 개념을 공간 설계에 적용하였습니
까?
	
H(3)
	
3
	
9

	
	
	Q6. 지속적으로 확장 가능한 모듈형 설  계 개념을 전력 및 공조 설비에 적용하
였습니까?
	
H(3)
	
4
	
12

	합계
	6(16)
	17
	41

	평균
	2.83
	2.56



만약 건축 분야의 기획·도입 영역의 성숙도뿐만 아니라 공조, 전기, IT (정보통신) 등 다른 분야의 성숙도를 모두 측정하였다면 다음에서와 같이 종합적인 결과를 제시할 수 있다. 이러한 결과를 통해 해당 데이터 센터에서의 그린화 정도가 가장 낮은 분야 또는 다른 데이터 센터와의 비교 등을 통한 상대적인 수준을 평가할 수 있을 것이다.


	핵심 분야
	업무 영역
	성숙도
	비고

	건축
	
기획·도입
	2.56
	

	공조
	
	2.37
	

	전기
	
	3.72
	

	IT
	
	3.12
	


KS C IEC61000-2-9：2003
KS X 3194 : 2012 
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수준 정의
	
구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하  저감  및  에너지  효 율, 친환경성을 고려하지 않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을  측정하고 있  지 않으며, 대응하지 않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대해 고려하지 않음

	
수준 1 (초기)
	ㆍ설계 단계에서 건물의 부하  저감  및  에너지  효 율, 친환경성의 필요성은 인식하고 있지만 반영 하기 위한 프로세스는 없음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에
너지 절감과 환경 개선에 대한 필요성은 인식하    고 있지만 프로세스와 기준 없이 산발적으로 대    응
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고 있지만 기준 및 프로세스는 없음

	
수준 2 (반복·직관)
	ㆍ설계·도입 시 에너지 효율을 검토하는 프로세스는 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분적으로 반영되어 있음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에 너지 절감과 환경 개선에 대해 운영담당자 혹은 부서에 따라 노력은 하지만 전사적 프로세스와 기준은 없음
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 정책이 필요에 따라 부분적으로 실시됨

	수준 3 (정의)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행되지 않음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 효율을 관리하고 에 너지 절감과 환경 개선에 대한 프로세스와 기준    은 있지만 준수 여부는 관리하지 않음
	ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음

	
수준 4 (관리·측정)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여부를 효과적으로 관리되고 있음 (업계 최고 수준의 제품 도입)
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 절감과 환경 개선에 대한 모니터링을 하고 있으며, 관리 단계와 레벨 별로 주기적으로 관리하고 있음
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시 여부를 관리하고 있음

	
수준 5 (최적)
	ㆍ설계·도입 시 건물의 부하 저감 및 에너지 효율, 친환경성을 검토하는 프로세스가 최적(이론상)의 모범 사례(Best Practice) 수준으로 관리되고 지 속적으로 개선되고 있음
	ㆍ건물의 부하 저감 및 에너지 절감과 환경 개선을 위한 분석 및 예측을 통해 지속적으로 개선을 하고 있음
	
ㆍ친환경 폐기 및 재활용을 실시하고 있으며, 환경 오염을 줄이기 위한 방안으로 개선하고 있음





수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
기획·도입
	Q1. 부지 선정 시 건물의 에너지 효율 에 대한 고려가 이루 어졌습니까?
	
H
	부지 선정 시 에
너지 효율에 대  한 고려 필요성  을 인식하고 있  지 않음
	부지 선정 시 에
너지 효율에 대  한 설계 요소 도 입을 고려하고 있음
	
-
	
-
	대기후(온습도, 
강우량, 풍량),
미기후(지형), 지 역에너지 활용여 부 반영함
	
-
	

	
기획·도입
	
Q2. 친환경 건축물 인증 기준(LEED) 또 는 그린 빌딩 기준에 의한 설계를 고려하 였습니까?
	
H
	친환경 건축물
인증 기준 (LEED)또는  그 린 빌딩 기준에 의한 설계 필요 성을 인식하지 않았으며, 고려 하지 않음
	친환경 건축물
인증 기준
(LEED) 또는
그린 빌딩 기준  에 의한 설계 필 요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	친환경 건축물
인증  기준 (LEED) 또는 그 린 빌딩 인증 계 획은 없으나, 에 너지 절감 설계 요소를 일부 반 영했음
	
친환경 건축물
인증  기준 (LEED) 또는 그 린 빌딩 설계 인 증을 취득하였음
	
친환경 건축물
인증 기준 (LEED)또는  그 린 빌딩 구축 인 증을 취득하였음
	친환경 건축물
인증 기준
(LEED) "Silver level" 이상 또는 이에 준하는 그  린 빌딩 구축 인 증을 취득하였음
	

	
기획·도입
	Q3. 건물의 에너지
효율을 높이기 위한 지붕 및 외피에 대한 설계방안이 고려되었 습니까?
	
H
	건물 필요성을 인식하지 않았으 며, 고려하지 않 음
	필요성을 인식하 고 있으며, 도입 을 고려하고 있  음
	
일부 요소를 설 계에 반영하고 실제 적용하였음
	
-
	
-
	옥상녹화, 벽면
녹화, 이중외피, 외단열 시스템 등을 모두 고려 하였음
	

	
기획·도입
	Q4. 사무실 및 데이 터 센터 주위의 생태 환경 보존 정책을 설 계에 반영하였습니 까?
	
L
	생태환경 보존 정책에 대한 필 요성을 인식하지 않았으며, 고려 하지 않음
	생태환경 보존 정책에 대한 필 요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	
일부 정책을 설 계에 반영해 시 행하고 있음
	
법적규제 대응에 충족하는 수준으 로 반영하였음
	
-
	법적규제 대응수
준을 넘어 녹지 공간, 친수 공간, 투수율 향상 등  을 모두 고려하 였음
	
녹지 공간,
친수 공간, 투수율 향상 등

	
기획·도입
	
Q5. 지속적으로 확 장가능한 모듈형 설 계 개념을 공간 설계 에 적용하였습니까?
	
H
	
데이터 센터 모 듈형 설계 개념  의 필요성을 인 식하지  않았으 며, 고려하지 않 음
	
데이터 센터 모 듈형 설계 개념  의 필요성을 인 식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	
전산실의 일부
공간에 모듈형 개념을 적용하고 있음
	
전산실 내부 공 간에 열 단위로 모듈형 설비 개 념을 적용하였음
	
-
	전산실의 공간
및 설비 용량의 확장에 대한 단  위 모듈로 설계 되며 확장되는 모듈의 전력 밀 도, 냉각, 공간 등이 유연성 있  게 구성 가능함
	

	기획·도입
	Q6. 지속적으로 확
장가능한 모듈형 설
	H
	전력 및 공조설
비에 모듈형 설
	전력 및 공조설
비에 모듈형 설
	전산실의 일부
공간에 모듈형
	전산실 내부 공
간에 열 단위로
	-
	전산실의 공간
및 설비 용량의
	







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	확장에 대한 단
	

	
	
계 개념을 전력 및 공조설비에 적용하였 습니까?
	
	계 개념 도입의 필요성을 인식하 지 않았으며, 고 려하지 않음
	계 개념 도입의
필요성을 인식하 고 있으며, 도입 을 고려하고 있  음
	
설비 개념을 적 용하였음
	
모듈형 설비 개 념을 적용하였음
	
	위 모듈로 설계
되며 확장되는 모듈의 전력 밀 도, 냉각, 공간 등이 유연성 있
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	게 구성 가능함
	

	
기획·도입
	
Q7. 이중 마루, 층고 와 덕트의 크기와 높 이를 공기 흐름을 감 안하여 충분하게 설 계하였습니까?
	
H
	
공기 흐름을 감 안한 전산실 설 계의 필요성을 인식하지 않았으 며, 고려하지 않 음
	
공기 흐름을 감 안한 전산실 설 계의 필요성을 인식하고  있으 며, 설계 반영을 고려하고 있음
	
최소요건을 만족 하는 이중 마루 높이(300 m m) 와 층고기준(4.2 m)을 반영하였음
	하부 급기 효율 성을 충족할 수 있는 이중 마루 높이와 (400 m
m) 층고를 (5.1 m ~ 5.4 m)반 영하였음
	하부 급기 정압
을 유지할 수 있 는 수 있는 이중 마루  높이와 (600 m m) 층 고를 (5.1 m ~ 5.4 m)반영하였 음
	하부 급기 정압
을 유지할 수 있 는 수 있는 이중 마루  높이와 (900 m m) 층 고를 (5.1 m ~ 5.4 m)반영하였 음
	

	
기획·도입
	
Q8. 데이터 센터의 배치와 방향을 외부 로부터 열 차단과 영 향을 최소화하도록 설계하였습니까?
	
H
	데이터 센터의
배치와 방향을 외부로부터 열 차단과 영향을
고려한 설계의 필요성을 인식하 지 않았으며, 고 려하지 않음
	데이터 센터의
배치와 방향을 외부로부터 열 차단과 영향을
고려한 설계의 필요성을 인식하 고 있으며, 설계 반영을 고려하고 있음
	
일부 요소를 설 계에 반영해 시 행하고 있음
	
-
	
센터 건물의 면 적당 열부하를 고려해 설계 반 영하였음
	
센터 건물의 면 적당 열부하를 고려해 설계 반 영하고 최적화하 였음
	

	
기획·도입
	
Q9. 공기·물의 이코 노마이저를  사용할 수 있도록 설계에 반 영하였습니까?
	
M
	
이코노마이저의 필요성을 인식하 지 않았으며, 고 려하지 않음
	이코노마이저의 필요성을 인식하 고 있으며, 도입 을 고려하고 있  음
	
일부 이코노마이 져의 요소를 설 계에 반영하고 실제 적용하였음
	
-
	
-
	건물전체의 설비
체계에  공기·물 의 이코노마이저 를 사용할 수 있 도록 설계에 반 영하였음
	

	
기획·도입
	Q10. 신재생에너지 를 사용하고 있습니 까? 있다면 사용 비 율을 얼마 입니까?
	
L
	신재생에너지의 적용의 필요성을 인식하지 않았으 며, 고려하지 않 음
	신재생에너지 도
입의 필요성을 인식하고  있으 며, 도입을 고려 하고 있음
	신재생에너지 도
입의 일부 요소  를 설계에 반영 하고 실제 적용 하였음
	신재생에너지의 
비율을 전체 소 비전력의 4 % 이하로 반영하고 있음
	신재생에너지의 
비율을 전체 소 비전력의 5 % 이상으로 반영하 고 있음
	신재생에너지의 
비율을 전체 소 비전력의 10 % 이상으로 반영하 고 있음
	

	기획·도입
	Q11. 태양광 조명
	L
	태양광 조명 시
	태양광 조명 시
	태양광 조명 시
	-
	-
	상면을 제외한
	태 양 광 선 반 ,


 


	업무 영역
	수준  진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
시스템을	사용하고 있습니까?
	
	스템의 필요성을 인식하지 않았으 며, 고려하지 않 음
	스템의 필요성을 인식하고  있으 며, 도입을 고려 하고 있음
	스템의 일부 요 소를 설계에 반 영하고 실제 적 용하였음
	
	
	근무실    전체에
적용하여 주간 조명전력을 효과 적으로 절감하고 있음
	
솔라	튜브,
솔라	코어 등

	

운영·관리
	
Q12. 에너지 사용량 을 지속적으로 측정 하고 있습니까?
	

H
	에너지 사용량 측정의 필요성을 인식하지 않았으 며, 고려하지 않 음
	에너지 사용량 측정의 필요성을 인식하고  있으 며, 도입을 고려 하고 있음
	에너지 사용량을 주기적, 매일 자 동( Aut o mated daily)으로 측정 하고 있음
	에너지 사용량을 매시간      자동 (A ut om ated hourly)으로 측정 하고 있음
	
에너지 사용량을 실시간으로 측정 하고 있음
	에너지  사용량을
실시간으로 측정 하고 사용분포를 분석하여 향후 사용량을 예측하 고 있음
	

	

운영·관리
	
Q13. 에너지 사용량 에 대한 측정 레벨을 어떤 수준으로 고려 하고 있습니까?
	

H
	에너지 사용량 측정 레벨의 필 요성을 인식하지 않았으며, 고려 하지 않음
	에너지 사용량 측정 레벨의 필 요성을 인식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	에너지  사용량에
대한 측정 레벨  을 인커밍(Inco mming) 에너지 소비로 하고 있  음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨  을 룸(Room)레 벨로 측정하고 있음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨  을 IT ·기계식· 전기식으로 측정 하고 있음
	에너지 사용량에 대한 측정 레벨  을 로우(Row)· 랙, 장치 레벨로 측정하고 있음
	

	



운영·관리
	

Q14. 에너지관리 시 스템을 통한 에너지 사용 효율 분석 및 개선을 시행하고 있 습니까?
	



H
	
에너지 사용 효  율 분석 및 개선 의 필요성을 느 끼지 않으며 고 려하고 있지 않  음
	
에너지 사용 효  율 분석 및 개선 의 필요성을 인 식하고 있으며, 도입을 고려하고 있음
	

전체 전력 사용  량 체크하고 있 으며 전원 사용 효과(PUE)를 체 크할 수 없음
	
IT ·공조·전력 단 위의  사용량분 석, 전원 사용 효과(PUE) 체크 가능하며 부분적 인 개선활동을 실시하고 있음
	
전원 사용 효과 (PUE)를 측정하 여 체계적으로 분석하고 에너지 효율 분석을 위  한 기준 및 정책 수립하고 있음
	전원  사용  효과
(PUE)를 측정하 여 체계적으로 분석하고   기준 및 정책을 바탕 으로한 전체적인 개선활동 및 효 과검증을 하고 있음
	

	


운영·관리
	
Q15. 에너지사용 목 표 달성을 위한 커미 셔닝 및 탭(TAB)를 지속적으로 적용하고 있습니까?
	


H
	
커미셔닝 및 탭 (TAB)의 필요성 을 느끼지 않으  며 고려하고 있  지 않음
	
커미셔닝 및 탭 (TAB)의 필요성 을 인식하고 있 지만 구체적인 프로세스는 없음
	
커미셔닝은 하지 않으며 일부 설 비에 탭(TAB)을 필요시 적용하고 있음
	
커미셔닝은 하지 않으며 일부 설 비에 탭(TAB)를 주기적으로 적용 하고 있음
	설계  초기단계부
터 커미셔닝을 실시하였으며 일 부 설비에 탭 (TAB)을 주기적 으로 적용하고 있음
	에너지사용 목표 달성을 위한 커 미셔닝 및 탭 (TAB)을 지속적 으로 적용하고 있음
	

	
운영·관리



	Q16.   탄소  배출량
관리를 위한 인벤토 리와	관리시스템을
	
M
	탄소   배출량  관리를 위한 인벤 토리와  관리시스
	탄소   배출량  관리를 위한 인벤 토리와  관리시스
	탄소   관리 인벤
토리를 일부 구 축하였음
	탄소   관리 인벤
토리를 센터 레 벨로 구축하였음
	탄소  관리시스템
을 통한 지속적 개선활동을 하고
	탄소  관리시스템
을 통한 지속적 개선활동을 통해
	







	업무 영역
	수준  진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
적용하고 있습니까?
	
	템의	필요성을
느끼지	않으며
고려하고	있지 않음
	템의    필요성을
인식하고 있지만 구체적인 프로세 스는 없음
	
	
	
있음
	목표     감축량을
관리하고 있으며 목표를 달성하고 있음
	

	



운영·관리
	

Q17. 반송 에너지 최소화를 위한 시스 템 적용 및 정책을 가지고 있습니까?
	



M
	반송 에너지 최 소화를 위한 시 스템 적용 및 정 책의   필요성을
느끼지    않으며
고려하고 있지 않음
	반송 에너지 최 소화를 위한 시 스템 적용 및 정 책의 필요성을 인식하고 있지만 구체적인 정책은 없음
	

반송 에너지 최 소화를 위한 정 책을 수립하여 일부 적용하였음
	
반송 에너지 최 소화를 위한 정 책을 수립하였으 며 전체 시스템  에 적용하였음
	반송 에너지 최 소화를 위한 시 스템 적용 및 정 책을 수립하였으 며 지속적으로 모니터링하고 있 음
	반송  에너지  최
소화를 위한 시 스템 적용 및 정 책을 수립하였으 며 지속적으로 모니터링하고 개 선활동을 통해 최적화하고있음
	변풍량(VAV),
변유량(VWV)
, 환기량 제 어(CO·CO2)
, 위생동력의
에 너지절 약,승강기의 에 너지절약 등

	



운영·관리
	

Q18. 조명 에너지 최소화을 위한 구매 및 관리 정책을 가지 고 있습니까?
	



M
	조명 에너지 최 소화를 위한 구  매 및 관리 정책 의 필요성을 느 끼지 않으며 고 려하고 있지 않  음
	조명 에너지 최 소화를 위한 구  매 및 관리 정책 의 필요성은 인 식하고     있지만
반영하기 위한 프로세스는 없음
	
프로세스는 없지 만 담당자의 의 견이 각 요소에 부분적으로 반영 되고 있음
	조명   에너지  최소화를 위한 구  매 및 관리 정책 의 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으 로 수행되지 않  음
	조명   에너지  최소화를 위한 구  매 및 관리 정책 의 프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여 부를 효과적으로 관리함
	조명   에너지  최소화를 위한 구  매 및 관리 정책 의 프로세스가 모범 사례수준으 로 관리되고 지 속적으로 개선되 고 있음
	고효율 조명
기구, 초기조 도 보정제어 (자가 제어), 연속.층조광, 래스크 알비 엔트    조명 등

	



운영·관리
	

Q19. 수자원의 효과 적 활용을 위한 시스 템을 갖추고 있습니 까?
	



H
	
수자원의 효과적 활용을 위한 시 스템의 필요성을 느끼지     않으며
고려하고 있지 않음
	
수자원의 효과적 활용을 위한 시 스템의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	
수자원의 효과적 활용을 위한 시 스템은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분 적으로 반영되고 있음
	

수자원의 효과적 활용을 위한 시 스템이 구축되어 있음
	
수자원의 효과적 활용을 위한 시 스템이 구축되어 있으며 절감을 위한 개선활동을 수행하고 있음
	수자원의  효과적
활용을 위한 시 스템이 구축되어 있으며 절감을 위한 개선활동을 수행하고 있으며 효율적인 절감을 위한 목표관리를 수행하고 있음
	

배수 재이용 (중수활 용), 빗물이용, 각 종 절수시스 템 등

	

운영·관리
	
Q20.	IT	환경
(environmental) 규정은 정의되어 있습니까?
	

H
	IT 환경 규정의 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	IT   환경  규정의
필요성은 인식하 고 있지만 반영 하기 위한 규정  은 없음
	IT   환경  규정은
없지만 담당자의 의견이 각 요소  에 부분적으로 반영하였음
	프로세스와 기준 이 설정되어 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	프로세스와  기준
이 설정되어 있 으며, 준수 여부 를 효과적으로 관리하고 있음
	프로세스가  모범
사례 수준으로 관리되고 지속적 으로 개선되고 있음
	

	운영·관리
	Q21.  환경조정위원
회( Environmental
	H
	환경  조정위원회
의   필요성을 느
	환경  조정위원회
의   필요성은 인
	공식적인	환경
조정위원회가 없
	환경  조정위원회
가   설립되어 있
	환경  조정위원회
가   설립되어 체
	환경  조정위원회
가   설립되어 체
	







	업무 영역
	수준  진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	계적인   환경  관
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	리활동을	통해
	

	
	
steering	group)가 설립되어 있습니까?
	
	끼지 않으며 고 려하고 있지 않  음
	식하고 있지만 환경 조정위원회 는 없음
	고 각 부서별 소 규모 활동은 실 시하고 있음
	
음
	계적인 환경 관 리활동을 하고 있음
	회사  정책  및 방
향결정에 참여하 며 활동을 통한 목표관리  수행하
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	고 있음
	

	
	
	
	환경  조정위원회
	
	
	
	
	
	

	
	Q22.  환경 조정위원
	
	가   회사의  정책
	
	공식적인	환경
	
	
	환경  조정위원회
	

	

운영·관리
	회( Environmental
steering group)가 회사의 정책이나 방 향을 변경할 수 있는 권한을  보유하고  있
	

H
	이나   방향을  변
경할 수 있는 권 한을 보유에 대  한 필요성을 느 끼지   않으며  고
	필요성은 인식하 고 있지만 환경 조정위원회가 없 음
	조정위원회가  없
고 각 부서별 소 규모 활동은 실 시하고 있으나 권한을  보유하고
	환경 조정위원회 가 설립되었으며 일부 권한을 보 유하고 있음
	

-
	가   체계적인  환
경 관리활동을 통해 회사 정책  및 방향결정에 중대한     영향을
	

	
	습니까?
	
	려하고   있지  않
	
	있지 않음
	
	
	주고 있음
	

	
	
	
	음
	
	
	
	
	
	

	


운영·관리
	Q23. 컴퓨터 시스템 환경 구축(전산실 신 설 또는 증설) 시 환 경에 미치는 영향을 조절하기 위한 관리 지침이 있습니까?
	


L
	컴퓨터     시스템
환경 구축 시 환 경영향 관리 지 침의     필요성을
느끼지     않으며
고려하고 있지 않음
	컴퓨터     시스템
환경 구축 시 환 경영향 관리 지 침의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 지침은 없음
	
관리 지침은 없 지만 담당자의 의견이 각 요소  에 부분적으로 반영되고 있음
	

관리 지침이 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	

관리 지침이 있 으며 체계적으로 수행되고 있음
	
프로세스가 모범 사례 수준으로 관리되고 지속적 으로 개선되고 있음
	컴퓨터 시스템 환경 구축 : 전산실 신설 또는 증설, 소규모 증설도 포함 됨

	



운영·관리
	
Q24.  온도  센서는 IT 장비의 특성 및 전산실의 온도가 고 려되어 배치되어 있 습니까?
	



M
	IT 장비의 특성  및 전산실의 온 도를 고려한 센  서 배치의 필요 성을 느끼지 않 으며 고려하고 있지 않음
	IT  장비의  특성
및 전산실의 온 도를 고려한 센  서 배치의 필요 성을 인식하고 있지만 실제적인 배치는 되어 있  지 않음
	
관리 지침은 없 지만 담당자의 의견이 각 요소  에 부분적으로 반영되고 있음
	
IT 장비들은 온  도 센서의 위치· 전산실의 온도가 고려되어 배치되 어 있음
	



-
	

센터 수준에서 전사적, 체계적 으로 시행·관리 되고 있음
	

	
	Q25.  야간에 사무실
	
	외기도입에  대한
	외기도입에  대한
	외기도입에  대한
	야간에 사무실 온
	
	외기도입 시스템
	

	운영·관리
	온도를 내리기 위해 에어컨의  사용 대신
	L
	필요성을  느끼지
않으며  고려하고
	필요성을  인식하
고   있지만  실제
	관리  지침은  없
지만	담당자의
	도를 내리기 위해
에어컨의 사용 대
	-
	이 대부분의 전 산실과 사무실에
	

	
	외부  차가운 공기(외
	
	있지 않음
	적인   배치는  되
	의견이   각 요소
	신   외부 차가운
	
	설치되어  있으며
	







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	기도입)를 사용하는 시스템이 설치되어 있습니까?
	
	
	
어 있지 않음
	
에 부분적으로 반영되고 있음
	공기를 사용하는 시스템이 설치되 어 있음
	
	센터수준에서 전
사적,  체계적으 로 시행·관리 되 고 있음
	

	
	
	
	
	
	작업 조명 방식
	
	
	
	

	
운영·관리
	Q26. 회사 내 전반
적인 조명의 사용을 줄이기 위해 작업 조 명 방식(task lighting approach)가 시행되 고 있습니까?
	
L
	작업 조명 방식  의 필요성을 느 끼지 않으며 고 려하고 있지 않  음
	
작업 조명 방식 필요성을 인식하 고 있지만 반영 하지 않음
	에 대한 전체설
비 구성 및 관리 지침은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분 적으로 반영되고
	
-
	
-
	작업 조명 방식
에 대해 센터 수 준에서 전사적, 체계적으로 시 행·관리 되고 있 음
	

	
	
	
	
	
	있음
	
	
	
	

	
운영·관리
	
Q27. 빌딩관리시스 템을 통해 사무실 내 온도가 관리되고, 에 너지 효율성을 지속 적으로 개선하고 있 습니까?
	
M
	
빌딩관리시스템 을 통한 사무실  내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선의 필요성을 느끼지 않으며
고려하고 있지 않음
	
빌딩관리시스템 을 통한 사무실  내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선의 필요성을 인식하고 있지만 반영하지 않음
	빌딩관리시스템 
을 통한 사무실  내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선 관리 지침  은 없지만 담당 자의 의견이 각 요소에 부분적으 로 반영되고 있  음
	
-
	
-
	빌딩관리시스템 을 통한 사무실  내 온도 관리 및 에너지 효율성 개선이 센터 수 준에서 전사적, 체계적으로 시 행·관리 되고 있 음
	

	
	
	
	
	
	주말·야간 에너
	주말·야간 에너
	주말·야간 에너
	주말·야간 에너
	

	
	
	
	주말·야간 에너
	주말·야간 에너
	지 절약 운전의
	지 절약 운전의
	지 절약 운전의
	지 절약 운전의
	

	
	Q28. 주말이나 야간
	
	지 절약 운전의
	지 절약 운전의
	관리 지침은 없
	관리 지침과 기
	관리 지침과 기
	관리 지침과 기
	

	운영·관리
	에너지 절약 운전을
	L
	필요성을 느끼지
	필요성은 인식하
	지만 담당자의
	준이 설정되어
	준이 설정되어
	준이 센터 수준
	

	
	시행하고 있습니까?
	
	않으며 고려하고
	고 있지만 시행
	의견이 각 요소
	있으나 체계적으
	있으며, 준수 여
	에서 전사적, 체
	

	
	
	
	있지 않음
	하고 있지 않음
	에 부분적으로
	로 수행되지 않
	부를 효과적으로
	계적으로 시행·
	

	
	
	
	
	
	반영되고 있음
	음
	관리함
	관리 되고 있음
	

	
운영·관리
	Q29. 사무실 내에서
자판기나 냉장고 등 지원설비가 에너지 효율적인 모델로 변 경 교체되었거나 제 거되었습니까?
	
L
	
필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	
필요성은 인식하 고 있지만 시행 하고 있지 않음
	관리 지침은 없 지만 담당자의 의견이 각 요소  에 부분적으로 반영되고 있음
	
프로세스와 기준 이 설정되어 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	프로세스와 기준 이 설정되어 있 으며, 준수 여부 를 효과적으로 관리함
	
센터수준에서 전 사적,  체계적으 로 시행·관리 되 고 있음
	

	운영·관리
	Q30. 종이, 플라스
	L
	재활용 제품 수
	재활용 제품 수
	재활용 제품 수
	재활용 제품 수
	재활용 제품 수
	재활용 제품 수
	







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
틱, 고철, 알루미늄, 유리 등을 재활용할 수 있는 편리한 공간 이 만들어져 있으며 유지되고 있습니까?
	
	
거 공간의 필요 성을 느끼지 않 으며 고려하고 있지 않음
	
거 공간의 필요 성은 인식하고 있지만 시행하고 있지 않음
	거 공간에 대한
기준 및 관리 지 침은 없지만 담 당자의   의견이 각 요소에 부분 적으로 반영되고 있음
	거 공간에 대한 기준 및 관리 지 침이 설정되어 있으나 체계적으 로 수행되지 않  음
	거 공간에 대한 기준 및 관리 지 침이 설정되어 있으며, 준수 여 부를 효과적으로 관리함
	거 공간에 대한 기준 및 관리 지 침이 센터 수준 에서 전사적, 체 계적으로 시행· 관리 되고 있음
	

	
폐기·재활용
	
Q31. 폐기물 삭감에 대한 정책을 가지고 있습니까?
	
L
	폐기물 삭감에 대한 정책의 필 요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	폐기물 삭감에
대한 정책의 필 요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	폐기물 삭감에
대한 정책은 없 지만 담당자의 의견이 각 요소  에 부분적으로 반영됨
	폐기물 삭감에
대한 정책과 기 준이 설정되어 있으나 체계적으 로 수행되지 않  음
	폐기물 삭감에
대한 정책과 기 준이 설정되어 있으며, 준수 여 부를 효과적으로 관리함
	폐기물 삭감에
대한 정책과 기 준이 모범 사례 수준으로 관리되 고 지속적으로 개선되고 있음
	분별 수집을
고려한 설계, 쓰레기 반송 시스템, 젖은 쓰레기 처리 등

	
폐기·재활용
	
Q32. 자재 및 폐기 물의 양을 줄이기 위 한 수리 및 보수가 효과적으로 이루어지 고 있습니까?
	
L
	
자재 및 폐기물  의 양을 줄이기 위한 수리 및 보 수의 필요성을
느끼지 않으며
고려하고 있지 않음
	
자재 및 폐기물  의 양을 줄이기 위한 수리 및 보 수의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	자재 및 폐기물  의 양을 줄이기 위한 수리 및 보 수의 프로세스는 없지만 담당자의 의견이 각 요소  에 부분적으로 반영됨
	자재 및 폐기물  의 양을 줄이기 위한 수리 및 보 수의 프로세스와 기준이 설정되어 있으나 체계적으 로 수행되지 않  음
	자재 및 폐기물  의 양을 줄이기 위한 수리 및 보 수의 프로세스와 기준이 설정되어 있으며, 준수 여 부를 효과적으로 관리함
	자재 및 폐기물
의 양을 줄이기 위한 수리 및 보 수의 프로세스와 기준이 모범 사  례 수준으로 관 리되고 지속적으 로 개선되고 있  음
	

	
폐기·재활용
	
Q33. 일회용품 사용 을 줄이기 위한 정책 을 시행하고 있습니 까?
	
M
	
일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책의 필요성을
느끼지 않으며
고려하고 있지 않음
	
일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책의 필요성은 인식하고 있지만 반영하기 위한 프로세스는 없음
	
일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책은 없지만 담 당자의   의견이 각 요소에 부분 적으로 반영됨
	
일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책과 기준이 설 정되어 있으나 체계적으로 수행 되지 않음
	
일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책과 기준이 설 정되어 있으며, 준수 여부를 효 과적으로 관리함
	일회용품 사용을 줄이기 위한 정 책과 기준이 모  범 사례 수준으  로 관리되고 지 속적으로 개선되 고 있음
	종이컵 등의
일회용품 제 거, CD-Rs
보다는 USB 와 같이 재 사용이 가능 한 저장장치 등

	
	
	
	차량 사용을 줄
	차량 사용을 줄
	차량 사용을 줄
	
	차량 사용을 줄
	차량 사용을 줄이
	회사까지 회

	
	Q34. 귀사는 차량
	
	이기 위한 정책
	이기 위한 정책
	이기 위한 정책
	프로세스와 기준
	이기 위한 정책
	기 위한 정책과
	사 셔틀을

	폐기·재활용
	사용을 줄이기 위한
정책을 시행하고 있
	M
	의 필요성을 느
끼지 않으며 고
	의 필요성은 인
식하고 있지만
	은 없지만 담당
자의 의견이 각
	이 설정되어 있
으나 체계적으로
	과 기준이 설정
되어 있으며, 준
	기준이 모범 사례
수준으로 관리되
	제공, 대중교
통 이용, 자

	
	습니까?
	
	려하고 있지 않
	반영하기 위한
	요소에 부분적으
	수행되지 않음
	수 여부를 효과
	고 지속적으로 개
	전거 주차장

	
	
	
	음
	프로세스는 없음
	로 반영됨
	
	적으로 관리함
	선되고 있음
	설치 등






	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준  진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
폐기·재활용
	Q35. 주주들과의 커
뮤니케이션은 우편보 다는 전산 시스템을 통해 행해지고 있습 니까?
	
L
	
필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	필요성은 인식하
고 있지만 반영 하기 위한 프로 세스 및 시스템  은 없음
	프로세스는 없지
만 담당자의 의 견이 각 요소에 부분적으로 반영 됨
	프로세스와 기준 이 설정되어 있 으나 체계적으로 수행되지 않음
	프로세스와 기준
이 설정되어 있 으며, 준수 여부 를 효과적으로 관리함
	프로세스가 모범
사례 수준으로 관리되고 지속적 으로 개선되고 있음
	

	
폐기·재활용
	Q36. 기업 내에서
더 이상 유용하지 않 은 장비를 재활용하 는 것에 대한 프로그 램을 보유하고 있습 니까?
	
M
	장비 재활용 프 로그램에 대한 필요성을 느끼지 않으며 고려하고 있지 않음
	장비 재활용 프
로그램에 대한 필요성은 인식하 고 있지만 반영 하기 위한 프로 그램은 없음
	장비 재활용 프 로그램은 없지만 담당자의 의견이 각 요소에 부분 적으로 반영됨
	장비 재활용 프 로그램과 기준이 설정되어 있으나 체계적으로 수행 되지 않음
	장비 재활용 프
로그램과 기준이 설정되어  있으 며, 준수 여부를 효과적으로 관리 함
	장비 재활용 프
로그램과 기준이 모범 사례 수준 으로 관리되고 지속적으로 개선 되고 있음
	노트북 배터
리를 제조업 체에 반환하 여 재처리, 사무용품의재활용 등
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수준 정의

	
구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍ공조  시스템 기획·도입 시 에너지 절감 및 효율화  에 대한 고려가 전혀 없음
	ㆍ데이터 센터 에너지  절감에 대한 운영·관리  지침  이 전혀 없음
	ㆍ데이터 센터 에너지의 재활용  방안·폐기  방안이  없 음

	
수준 1 (초기)
	ㆍ공조 시스템 기획·도입 시 에너지 효율화에 대한 필요는 인식하나 프로세스, 규정 등은 존재하지 않  고 필요에 의해 기획·도입을 추진함.
	
ㆍ에너지 효율화에 대한 공감대는 형성이  되어 있으 나 운영·관리규정이 없고 필요에 의해 추진함
	
ㆍ에너지 재활용의 공감대는 형성되어 있으나, 규정· 프로세스는 없으며 필요시 추진함

	
수준 2 (반복·직관)
	
ㆍ에너지 효율화에 대한 필요를 인식하고 효율화를 위한 활동은 반복적으로 행하나 규정이나 프로세스 가 존재하지 않고, 담당자의 선택에 의해 결정됨
	
ㆍ에너지 효율화를 위한 운영·관리의 필요성을 인식 하고, 반복적으로 운영하지만 규정·프로세스가  없 고 담당자의 판단에 의해 진행
	
ㆍ에너지 재활용의 필요성을 인식하고 반복적으로 시행하지만 규정·프로세스가 없고 담당자의 판단에 의해 진행

	
수준 3 (정의)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 사내 규정 및 프로세스가 존 재하며 관련자가 숙지하고 있으나 준수 여부는 관   리 대상이 아님
	ㆍ에너지 효율화를 위한 운영·관리 규정, 프로세스가 존재하고 운영·관리자가 숙지하고 있으나 준수여부 는 관리하지 않음.
	ㆍ에너지 재활용에 대한 운용·프로세스·관리 규정이 존재하고 관리자가 숙지하고 있으나 준수 여부는 관리하지 않음

	
수준 4 (관리·측정)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 존재하 고, 관련자에 의해 준수되고 있으며 준수 여부를 체계적으로 관리하고 있음
	
ㆍ운영·관리 규정 및 프로세스가 존재하고, 운영·관 리자에 의해 준수되고 있으며 체계적으로 관리함
	
ㆍ에너지 재활용 규정 및 프로세스가 존재하고 관리 자에 의해 준수되며 체계적으로 관리됨

	
수준 5 (최적)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 모범 사  례 수준이며 규정의 준수,  사후 관리를 철저히 하  며 규정 및 프로세스 개선을 위한 행동이 규칙적 으로 시행되고 있음
	
ㆍ운영·관리  규정 및 프로세스가  모범 사례 수준이  며 규정의 준수, 사후관리 규정 및 프로세스가 존 재하여 개선 활동을 규칙적으로 시행함
	
ㆍ에너지 재활용 규정 및 프로세스가 모범 사례 수 준이며 규정의 준수, 사후 관리 및 개선 활동을 주 기적으로 시행·관리함





수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
기획·도입
	
Q1. 전산실 전체에 표 준화된 랙을 사용하고 있습니까?
	
M
	
랙 표준화 규격이 없음
	
랙 도입 시 필요에 따라 표준화 랙을 사용
	
랙 도입 시 가급적 표준 랙으로 구성 하고자 하나 규정 은 없음
	
랙 표준 규격이 있 으나 준수 여부는 관리 대상이 아님
	
랙 표준 규격이 존 재하며 표준 준수 여부가 관리 대상 임
	모든 랙은 표준화
되어 있고 비표준 랙을 전혀 사용하 지 않으며 신규 장 비 도입 시 모두 표준 랙으로 설치 함
	폭, 높이, 넓
이, 개구율,
색깔, 공기흐
름(air flow) 등의 표준화된 규격을 사용

	
기획·도입
	
Q2. 랙의 전면 도어는 개구율 70 % 이상을 사용하고 있습니까?
	
M
	
개구율 기준이 없음
	
랙 도입 시 고발열 장비의 경우 개구 율 고려
	
개구율을 고려하지 만 규정은 없으며 준수사항이 아님
	
개구율 표준 규격 이 있으나 준수 여 부는 관리대상이 아님
	
개구율 표준 규격 이 있으며 규격에 따라 도입하며 관 리 대상임
	개구율 규격이 존
재하며 모든 도어 의 개구율이 표시 되어 있고, 개구율 별 랙 배치를 통하 여 효율을 최적화 하고, 부하 변동에 따라 랙을 변경함
	전면 및 후면 도어의 공기흐 름(air flow)을 위해 전체 면 적 대비 개방 된 (뚫린) 면 적의 비율

	
기획·도입
	
Q3. 서로 마주보는 형 태로 랙을 배치 (뜨거 운 공기가 모이는 복도 (hot aisle)·차가운 공기 가 모이는 복도(cold aisle))하고 있습니까?
	
H
	
배치 기준 없음
	
가급적 배치를 고 려하지만 상황에 따라 다름
	
배치를 고려하고 준수를 우선시 하 지만 필수 준수사 항은 아님
	
배치 기준이 있으 며 주로 기준에 따라 배치하지만 준수 여부는 관리 대상이 아님
	
배치 기준이 있으 며 기준에 의한 배치를 하고, 배치 도를 작성하며, 준 수 여부가 관리 사 항임
	배치 기준이 있으
며, 기준에 따라 배치하고 배치도를 작성하고, 발열 및 부하 변동에 따라 랙을 재배치하고 재배치 후 온·습도 변동치를 추적함
	

	
기획·도입
	
Q4. 뜨거운 공기가 모 이는 복도(hot aisle) 끝에 항온항습기를 배 치하고 있습니까?
	
L
	
배치 기준 없음
	
항온항습기    도입 시 고려하지만 일 반적으로 일정 간 격으로 배치
	
항온항습기   도입 시 및 장비 배치  시 고려 대상이나 필수 준수사항은 아님
	
배치 기준이 있으 며 주로 기준에 따라 배치하지만 준수 여부는 관리 대상이 아님
	
반드시 배치 기준 에 의해 배치하고, 필수 준수사항임
	배치 기준이 있으 며 기준에 따라 배치하고, 부하 변 동에 따라 전산랙 의 위치를 수시로 조정하여 공기 흐 름의 변동을 고려 함
	항온항습기로
회수되는 뜨거 운 공기의 흐 름을 방해하지 않도록 뜨거운 공기가 모이는 복 도 ( h o t aisle) 끝에 배 치

	
기획·도입
	Q5. 항온항습기 전면에 서 최초 전산 장비까지 2 m 이상 거리 확보하
	
M
	
기준 없음
	가급적 배치를 고 려하지만 상황에 따라 다름
	전산  장비  도입  시 반복적으로 고 려·배치하나 필수
	기준이 있으며 기
준에 의한 배치를 하나 상황에 따라
	배치 기준이 있으
며 기준에 의한 배 치를 하고 준수 여
	배치 기준이 있으
며 기준에 따라 배 치하고, 랙 부하에
	항온항습기와
의 거리가 짧 으면 하향식은





	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	규정을 따르지 않
	부가 관리 대상임
	따라 배치를 변동
	이중 마루 아

	
	
	
	
	
	
	음
	
	하며 수시로 측정
	래로, 상향식

	
	고 있습니까?
	
	
	
	준수 사항은 아님
	
	
	하여 관리함
	은 랙 전면으
로 지나쳐버리

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	는 벤츄리 현

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	상이 나타남

	
	
	
	
	
	
	
	
	배치 기준이 있으
	일반적인 전

	
	
	
	
	
	
	
	
	며 기준에 따라 배
	산 장비는 전

	
기획·도입
	
Q6. 전산 장비는 공기 흐름을 고려하여 배치 하고 있습니까?
	
M
	
기준 없음
	
가급적 배치를 고 려하지만 상황에 따라 다름
	
전산  장비  도입  시 반복적으로 고 려·배치하나 필수 준수 사항은 아님
	기준이 있으며 기 준에 의한 배치를 하나 상황에 따라 규정을 따르지 않 음
	
배치 기준이 있으 며 기준에 의한 배 치를 하고 준수 여 부가 관리 대상임
	치하고, 랙 부하
변도 또는 신규 랙 도입 시 전산 유체 역학(CFD) 등으로 사전 검토 활동을 하여 배치를 변경
	면 흡입·후면
토출 방식이나 일부 기종(네 트워크, 대형 서버)은 공기 흐름이 다름

	
	
	
	
	
	
	
	
	하고 수시로 측정
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	하여 관리함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	보통 랙 당 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	~ 5 kw이상의

	
기획·도입
	
Q7. 고발열 장비를 고 려하여 장비를  배치하 고 있습니까?
	
L
	
기준 없음
	
가급적 배치를 고 려하지만 상황에 따라 다름
	
전산  장비  도입  시 반복적으로 고 려·배치하나 필수 준수 사항은 아님
	
기준이 있으며 기 준에 의한 배치를 하나 상황에 따라 규정을 따르지 않 음
	
배치 기준이 있으 며 기준에 의한 배 치를 하고 준수 여 부가 관리 대상임
	배치 기준이 있으 며 기준에 따라 배 치하고, 랙 부하에 따라 전산 유체역 학(CFD) 등으로 사전 검토 활동을 하여 배치를 변경 하고 수시로 측정 하여 관리함
	발열량을 고발
열장비로 구분 하며 이중 마 루의 찬공기로 는 냉각이 어 려움.
열식(in-row) 방식, 밀폐형 냉각랙, 천정 부착형 공조장

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	비 등을 보조

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	로 설치

	
	
	
	
	
	
	백업 항온항습기
	백업 항온항습기
	백업 항온항습기
	항온항 습기 

	
기획·도입
	
Q8. 백업 항온항습기를 운영하고 있습니까?
	
H
	
없음
	도입 초기에는 존 재하였으나 현재는 부하 증가 등의 이 유로 사실상 없음
	부하 용량 대비
충분한 용량의 항 온항습기가 있으나 백업 가능 여부는 확실치 않음
	가 존재하나 상태 를 확인하지는 않
음
	를 지정하여 운영 하고 있으며 주기
적으로 상태를 점 검함
	를 운영하며 주기 적으로 다른 항온
항습기와 교번 운 전을 통하여 백업 항온항습기가 주기
	장애를 대비하 여 일반적으로
5+1, 6+1의
백업 항온항습 기를 설치, 공






	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	적으로 변하고 부
	간 형태에 따

	
	
	
	
	
	
	
	
	하 변동 또는 항온
	라 달라짐

	
	
	
	
	
	
	
	
	항습기 장애시 자
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	동으로 기동하여
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	냉방을 상시 유지
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	하도록 자동화 함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	사전 검증 규정이
	이중 마루 다

	
	
	
	
	
	
	
	
	있으며 반드시 배
	공판은 전체

	
	
	
	
	
	
	
	
	치 전 전산 유체역
	면적당 개방된

	
	
	
	
	
	
	
	
	학(CFD)을 통하여
	(뚫린) 면적에

	
기획·도입
	
Q9. 다공판 배치 시 사 전 검증을 하고 있습니 까?
	
L
	
안 함 (랙 수량과 동일한 다공판 배치)
	
담당자의 경험에 의해 배치함
	담당자의 경험에 의해 배치하며 배 치 후 수작업 또는 수동 온도 측정 장 치를 이용하여 확 인함
	사전 검증 규정이 있으며 전문가 또 는 담당자의 경험 등을 통한 사전 검 증 후 배치하나 관 리 대상이 아님
	사전 검증 규정이
있으며 전산 유체 역학(CFD) 등을 통한 사전 검증을 하며, 온도 변화를 주기적으로 확인하 여 재배치함
	검증하고, 온도 변
화를 실시간으로 확인하고,   신규장 비 도입 시 검증 작업을 주기적으로 관리하며 부하 변 동시 다공판 위치
	따라 18 % ~
50 %의 개구 율이 있음. 항온항습기에 서 멀어질수록 높은 개구율이 적합

	
	
	
	
	
	
	
	
	를 변경하며, 관리
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	자 이외에는 다공
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	판 변화를 금지하
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	는 규정을 준수함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	관리 규정이 있으
	공냉식의 경우

	
기획·도입
	
Q10. 공냉식의 경우 실 내기와 실외기의 최대 거리가 30 m 이내입니 까?
	
M
	
고려 안 함
	
가급적   최단거리 를 유지하려고 하 나 규정은 없음
	
별도의 실외기, 실내기 거리 규정 은 없으며 관리자 의 경험상 최적의 위치를 선정함
	별도의 실외기, 실내기 거리 규정 이 있으나 현실적 으로 규정 준수가 안되는 경우가 있 음
	
별도의 실외기 설 치 장소가 존재하 며 관리 규정이 있 음
	며 별도의 전산실
발코니 등을 이용 하여 항상 30 m 이내의 최단 거리 로 유지함
	실내기와 실외
기의 거리가 멀어지면 냉각 효율이 떨어지 며 압축기 등 주요 부품의 장애 발생률이

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	높아짐

	
	Q11. 수랭식, 냉수식의
	
	
	
	
	
	
	-
	24 시간 365

	기획·도입
	경우 전산 장비 전용
냉각탑을 사용하고 있
	M
	건물 냉각탑과
같이 사용
	-
	-
	-
	전용 냉각탑을 사
용함
	
	일 운영이 가
능한 전용 냉

	
	습니까?
	
	
	
	
	
	
	
	각탑이 적합

	
기획·도입
	Q12. 수랭식,냉수식의 경우 밀폐형 냉각탑을
	
L
	
-
	
개방형 사용
	밀폐형을  사용하 고 있으나 관련 규
	
-
	밀폐형 사용하고 규정이 존재함
	-
	개방형의 경우
동절기 결빙에







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
사용하고 있습니까?
	
	
	
	정은 없으며 담당
자의 판단에 의해 도입함
	
	
	
	따른 장애 및
주위 환경에 영향을 미침

	
	
	
	
	
	
	관련 규정이 있으
	친환경 냉매 사용
	반드시 친환경 냉
	현재까지는 냉

	
	
	
	
	
	
	며 대부분 친환경
	규정이 있으며 규
	매만을 사용하며
	매 R-22에대

	
기획·도입
	Q13. 공냉식,수랭식의 경우친환경냉매를사용 하고있습니까?
(냉매 R-22 이외)
	
L
	
냉매 R-22 사용
	친환경 냉매 사용 을 검토하나 준수 여부는 관리대상이 아님
	
가급적 친환경 냉 매를 사용하나 관 련 규정은 없음
	냉매를 사용하나
필수 준수사항은 아님
	정에 의해 도입함
	관리 규정이 있으
며 사후 관리하고 친환경 냉매 사용 에 따른 CO2 절감 량 등을 모니터링
	한 규제는 없
으나 오존층 파괴 등의 이 유로 향후 제 약

	
	
	
	
	
	
	
	
	함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	일반 에어컨의

	
기획·도입
	
Q14. 전산 설비 공조의 목적으로 에어컨 사용 하고 있습니까?
	
M
	
에어콘 사용
	
일부 에어컨 사용, 규정 없음
	가급적 에어컨 사 용을 안 하고 있으 나 백업용 등으로 보유하고 있으며 관련 규정이 없음
	
-
	
관련 규정에 의해 에어컨을 사용하지 않고 있음
	
-
	경우 전산 장
비용이 아니어 서 24x365 운 영에 적합하지 않으며 현열비 가 낮아 효율

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	이 떨어짐

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	냉동톤(RT)의

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	경우 우리나라

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	법정 냉동톤,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	일본, 미국 등

	
	Q15. 항온항습기 냉방
	
	
	
	
	
	
	
	의 기준이 다

	기획·도입
	능력 고려 시 Kcal 또
는 kw 단위를 사용하
	L
	NN 평형 사용
	냉동톤(RT) 사용
	kw, Kcal, 냉동
톤(RT) 병행 사용
	-
	kw·kCal 단위만
을 사용
	-
	르며 제품 생
산업체마다 기

	
	고 있습니까?
	
	
	
	
	
	
	
	준이 다르므로

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	정확한 용량

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	산정은 kw, 또

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	는 kcal가 적

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	합

	
기획·도입
	Q16. 항온항습기 선택 시 건구 온도 및 상대 습도 별 냉방 능력을 고려하고 있습니까?
	
M
	
고려하지 않음
	냉방 능력은 고려 하나 세부적인 능 력 분류는 하지 않 음
	
냉방 능력을 고려 하나 담당자의 판 단에 좌우됨
	냉방 능력에 대한 기준이 있으나 담 당자의 판단에 의
해 도입되며 관리 대상은 아님
	냉방 능력에 대한 기준이 있으며 도 입 시 냉방 능력을 고려함
	냉방 능력에 대한 기준이 있으며 도 입 시 여러 조건
별 냉방능력을 보 유하고 있으며 전
	항온항습기의
냉방 용량은
건구 온도 (DB), 상대습 도(RH) 등에







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	따라 다르며

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	제품에 표시된

	
	
	
	
	
	
	
	
	산실의 지역 조건
	기준은 최대치

	
	
	
	
	
	
	
	
	및 기후 조건을 반
	기준이므로 전

	
	
	
	
	
	
	
	
	영하여 항온항습기
	산실 환경에

	
	
	
	
	
	
	
	
	시설 기준으로 반
	맞는 기준에

	
	
	
	
	
	
	
	
	영하고 도입함
	의해 냉방 능

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	력을 산정해야

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	함

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	하향식의 경우

	
	Q17. 최소 30 cm 이
	
	
	
	
	
	
	
	이중 마루 높

	기획·도입
	상의 이중 마루를 사용
하고 있습니까? (하향
	M
	30 cm 이하
	30 ~ 40 cm
	40 ~ 50 cm
	50 ~ 60 cm
	60 cm ~ 90 cm
	90 cm 이상
	이가 낮으면 공기흐름이 원

	
	식 경우)
	
	
	
	
	
	
	
	활하지 않음

	
기획·도입
	
Q18. 뜨거운 공기가 모 이는 복도(hot aisle)의 케이블 홀(cable hole) 을 밀폐하고 있습니까?
	
M
	
밀폐 안 함
	
담당자의 경험에 의해 설치하기도 하나 관련 규정은 없음
	
담당자의 경험에 의해 가급적 설치 하나 관련 규정은 없음
	
관련 규정이 있으 며 대부분 설치하 나 관리 대상은 아 님
	
관련 규정이 있으 며 반드시 설치하 고 관리 대상임
	관련 규정이 있으 며, 난연·불연 소재 를 사용하고 위치 를 기록한 문서를 보관하며 랙 위치 변동 및 다공판 변 경시 관리함.
	전원 및 네트
워크 케이블 설치를 위하여 이중 마루를 절단하는 케이 블 홀을 통하 여 불필요한 냉기가 유출됨

	
	
	
	
	
	
	
	
	관련 규정이 있으
	항온항습기에

	
	
	
	
	
	
	
	
	며, 위치를 기록
	서 가까운 경

	
기획·도입
	Q19. 장비 배치 위치에 따라 여러 가지 개구율 의 다공판을 사용하고 있습니까?
	
L
	
고려 안 함 (한 가지만 사용)
	담당자의 경험에 의해 설치하기도 하나 관련 규정은 없음
	담당자의 경험에 의해 가급적 설치 하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으 며 대부분 설치하 나 관리 대상은 아 님
	
관련 규정이 있으 며 반드시 설치하 고 관리 대상임
	한 문서를 보관하
고 랙 이동 및 부 하  변동 시 위치 를 사전에 전산 유 체 역학(CFD) 등
	우 낮은 개구
율, 멀수록 높 은 개구율 사 용이 적합

	
	
	
	
	
	
	
	
	으로 사전 확인 후
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	위치를 변경함
	

	
기획·도입
	
Q20. 발열량에 따라 전 산 장비를 배치하고 있 습니까?
	
H
	
고려 안 함
	
가급적 배치를 고 려하지만 상황에 따라 다름
	
담당자의 경험에 의해 배치하나 관 련 규정은 없음
	관련 규정이 있으 며 대부분 준수하 나 관리 대상은 아 님
	
관련 규정이 있으 며 관리 대상임
	관련 규정이 있으
며, 발열량을 수시 로 판단하여 주기 적으로 재배치 작 업 등 개선작업을
	고발열 구역
을 별도 구성 하고, 별도의 공조 방식 (열 식( In-row),







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	천정형, 밀폐

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	형 등)을 사용

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	하는 것이 에

	
	
	
	
	
	
	
	
	실시함
	너지가 절감되
며 다른 장비

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	에 미치는 영

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	향을 최소화

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	할 수 있음

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	랙과 랙사이

	
	
	
	
	
	
	
	
	고발열 구역을 별
	에 설치하는

	
	
	
	
	
	
	
	
	도로 구성하여 별
	열식(in-row)

	
기획·도입
	Q21. 고발열 장비를 위 한 별도 공조 방식을 사용하고 있습니까?
	
M
	
사용 안 함
	가급적 배치를 고 려하지만 상황에 따라 다름
	담당자의 경험에 의해 배치하나 관 련 규정은 없음
	관련 규정이 있으
며 대부분 준수하 나 관리 대상은 아 님
	
관련 규정이 있으 며 관리 대상임
	도의 고발열 장비
를 위한 공조 방식 을 유지하고, 부하 의 변동에 따라 공
	방식, 천정에
설치하는 방식, 밀폐형 랙을 사용하여 뜨거

	
	
	
	
	
	
	
	
	조량 및 랙 배치를
	운 공기를 차

	
	
	
	
	
	
	
	
	수시로 변경함
	단하는 방식

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	등

	
	
	
	
	
	
	
	
	관련 규정이 있으
	인버터 모터

	
기획·도입
	Q22. 항온항습기 전력 소모량을 낮출 수 있는 방안을 사용하고 있습 니까?
	
H
	
사용 안 함
	
담당자의 경험에 의해 비정기적으로 필요시 사용
	담당자의 경험에 의해 여러가지 방 안을 사용 중이나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으 며 여러가지 수행 하나 필수 관리 대 상은 아님
	관련 규정이 있으 며 규정에 의해 수 행하고 관리 대상 임
	며 규정에 의해 수
행되고, 필요 시 개선 활동 및 추가 방안을 주기적으로 수립하여 개선활동
	사용, 외기 냉
방, 프리쿨링 (pre-cooling), 저전력 모터, 고효율 압축기

	
	
	
	
	
	
	
	
	을 실시함
	등

	
	
	
	
	
	
	
	
	관련 규정이 있으
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	며 규정에 의해 유
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	지되고, 실시간으
	

	
기획·도입
	
Q23. 온습도의 전사적 표준 기준을 보유·유지 하고 있습니까?
	
H
	
기준 없음
	
담당자나  사용자 의 경험에 의해 유 지됨
	담당자의 경험에
의해 주기적으로 확인·관리되고 있 으나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으 며 규정을 가급적 준수하고 관리 대 상은 아님
	관련 규정이 있으 며 규정에 의해 유 지하고 주기적인 관리 대상임
	로 관리하여 온·습
도 추이를 파악하 며 시간 및 부하 변동, 업무 변동에 따른 온습도 변동
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	통계치를 파악하여
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	사전 관리용으로
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	사용함
	







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	관련 규정이 있으
	벽부 부착형

	
	
	
	
	
	
	
	
	며 모든 랙 전면부
	온·습도계 보

	
	
	
	
	
	
	
	
	온습도를 실시간으
	다는 랙 전면

	
기획·도입
	
Q24. 전산 장비의 전면 에서 온습도를 측정·관 리하고 있습니까?
	
H
	
기준 없음
	
주로 벽부 부착형 으로 온습도 측정
	벽부 부착형 및 담당자의 수동 측 정 병행, 관리 규 정 없음
	
관련 규정이 있으 나 관리 대상은 아 님
	관련 규정이 있으
며 일부 랙 전면부 에 온습도 센서를 부착하여 주기적으 로 관리함
	로 측정하고 온·습
도 추이를 파악하 며 설비 관리 시스 템(F mS)를 통하 여 상면의 온도 분
	에서 전산 장
비로 유입되는 공기의 온·습 도를 측정해야 함

	
	
	
	
	
	
	
	
	포를 확인하여 관
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	리함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	관련 규정이 존재
	외기의 변동

	
	
	
	
	
	
	
	
	하며 출입문, 창문
	에 따라 전산

	
기획·도입
	
Q25. 전산실을 밀폐 환 경으로 유지하고 있습 니까?
	
H
	
기준 없음
	전산 기계실 출입
문이 단일 출입문, 창문이 존재하고 사용자 출입이 빈 번하여 밀폐가 어려움
	
담당자의 경험에 의해 가급적 밀폐 하고자 하나 관련 규정은 없음
	
관련 규정이 있어 서 가급적 밀폐하 나 관리 대상은 아 님
	관련 규정이 존재 하여 이중 출입문 을 사용하고 창문 부위를 밀폐하여 사용함
	등을 전산실 설계
시 반영하여 창문 이 없는 무창구조 이며, 출입문은 이 중 자동 출입문 등 을 사용하여 완벽
	실 내부의 온·
습도 변화를 방지하기 위해 창문 밀폐 및 출입문 이중화 필요

	
	
	
	
	
	
	
	
	한 밀폐형 구조로
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	사용함
	

	
기획·도입
	
Q26. 랙 내부에 블랭킹 패널(Blanking Panel)을 설치·사용하고 있습니 까?
	
H
	
사용 안 함
	
일부 랙에 사용 중이나 필수 사항 은 아님
	
담당자의 경험에 의해 가급적 사용 하고자 하나 모니 터 배치 등으로 사 용안할 수도 있으 며 관련 규정은 없 음
	
관련 규정이 있어 서 가급적 사용하 나 모니터 배치 등 의 이유로 필수관 리 대상은 아님
	
관련 규정이 존재 하여 모든 랙에 설 치 · 사용 중임
	관련 규정이 존재 하여 모든 랙에 설 치·사용하고 있으 며 패널(Panel) 사 이를 완벽히 차단 하고 주기적으로 검증하여 필요 부 분을 추가·보완 활 동을 실시함
	블랭킹 패널
(b l a n k i n g panel) 미사용 시 랙 뒤에서 토출되는 뜨거 운 공기가 전 면으로 유입되 는 재순환 (recirculation) 현상 발생

	
기획·도입
	
Q27. 랙 뒷면·이중 마 루 아래의 케이블을 주 기적으로 관리하고 있 습니까?
	
M
	
관리 안 함
	
담당자의 경험이 나 엔지니어 작업 시 비정기적으로 시행
	
담당자의 경험에 의해 관리하고 있 으나 관련 규정은 없음
	
관련 규정이 있어 서 주기적으로 관 리하나 관리 대상 은 아님
	
관련 규정이 있으 며 사후 관리 대 상이고, 주기적 관 리를 시행함
	관련 규정이 있으 며 주기적으로 관 리하고, 케이블 선 번장을 주기적으로 업데이트 하고 불
	







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	필요한 케이블 제
거작업 등을 주기 적으로 실시함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	관련 규정에 의해
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	주기적으로 정기점
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	검을 실시하고, 필
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	터를 주기적으로
	

	
기획·도입
	
Q28. 주기적인 항온항 습기의 점검 (PM)을 하 고 있습니까?
	
L
	
안함
	
담당자의 경험에 의해 비정기적으로 필요시 점검
	담당자의 경험 또 는 업체와의 계약 을 통해 관리하나 관련 규정은 없음
	관련 규정이 있으
며 규정에 따라 정 기적으로 점검하나 필수관리 대상은 아님
	관련 규정이 있으 며 필수관리 대상 이고, 주기적으로 점검함
	청소하며 소모품을
사전 교체하고, 주 요 부품을 직접 보 유하고 있으며 항 온항습기 ON·OFF
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	시험을 통하여 장
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	애시의 영향도를
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	파악하고 그 내역
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	을 관리함
	

	
	
	
	
	
	
	폐기 관련 규정이
	관련 규정이 있으
	관련 규정이 있으
	R-22의 경우

	
폐기·재활용
	Q29. 항온항습기 폐기 시 냉매(R-22)의 처리 규정은 있습니까?
	
L
	
없음
	담당자의 경험에 의해 필요시 관련 업체에 폐기 의뢰
	담당자의 경험에 의해 반드시 전문 업체에 폐기 의뢰
	있으며 규정에 따
라 전문 업체를 통 해 폐기하나 사후 관리 대상은 아님
	며 필수 준수사항
이며 전문업체 폐 기를 사후 관리함
	며 반드시 준수해
야 하고, 업체 및 폐기 내역을 관리 하여 보완 활동 등
	오존층 파괴
지수(ODP) 가 높음

	
	
	
	
	
	
	
	
	을 실시함
	

	
	
	
	
	
	
	재활용 규정이 있
	규정이 있으며 재
	규정이 있으며 재
	

	
	
	
	
	
	
	으나 사정상 부분
	활용 설비가 구축
	활용 설비가 완벽
	

	
폐기·재활용
	
Q30. 폐열 재활용을 하 고 있습니까?
	
L
	
안함
	필요시 비정기적 으로 활용 방안 마 련
	담당자의 경험과 의지에 따라 반복 적으로 도입
	적으로 도입하고
관리대상은 아님
	되어 있으며 주기
적으로 확인함
	히 구축되어 있으
며 주기적인 개선 활동 및 재활용 결 과에 대한 모니터
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	링을 실시함
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수준 정의
	구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	•설계 단계에서 전기설비의 에너지 효율을 고려하
는 프로세스가 없으며, 전기 설비 도입 시 에너지 효율과 관련된 기준이 없음
	•데이터 센터의 전력 사용량을 관리하고 측정하고
있지 않으며, 사용하지 않는 유휴장비에 대해 전원 을 차단하고 있지 않음
	•전기설비에 대한 폐기 기준과 재활용에 대한 프 로세스가 없음

	
	•설계 단계에서 전기설비의 에너지 효율을 높이기
	
	

	수준 1 (초기)
	위한 필요성은 인식하고 있으며, 전기설비 도입
시에도 에너지 효율이 높은 제품이 필요하다고는 인식하고 있지만 설계 및 도입 시 관련 프로세스
	•데이터 센터의 전력 사용량을 관리하고 전원 사
용량을 줄이기 위한 필요성은 인식하고 있지만 프 로세스와 기준은 없음
	•전기설비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스는 없음

	
	는 없음
	
	

	
	•설계 시 전기설비의 에너지 효율을 검토하는 프로
	
	

	수준 2 (반복·직관)
	세스는 없지만 담당자에 따라 에너지 효율이 높게
설계를 함
•도입된 일부 제품만이 에너지 효율 인증을 받은
	•운영담당자 혹은 부서에 따라 전력 사용량을 줄
이기 위한 노력은 하지만 전사적 프로세스와 기준   은 없음
	•전기설비에 대한 친환경 폐기는 필요에 따라 실 시하기도 함

	
	제품임
	
	

	
수준 3 (정의)
	•전기 설비의 에너지 효율을 높이도록 설계하는 프
로세스와 기준이 설정되어있으나 준수여부는 관리 되지 않음
•도입된 대부분의 제품은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	•데이터 센터   내의 모든 설비 및 장비에 대해 전     력 사용량을 모니터링 하고 사용하지 않는 장비에 대해서 전원차단을 하도록 프로세스와 기준은 있 지만 준수 여부는 관리되지 않음
	•전기 설비에 대한 친환경 폐기를 실시하는 프로세 스는 있지만 준수여부는 관리 되지 않음
•폐기되는 대부분의 전기 설비에 대해 친환경 폐기   및 재활용되고 있음

	
수준 4 (관리·측정)
	•설계 시 전기설비의 에너지 효율을 검토하는 프로
세스와 기준이 설정되어 있으며 준수여부를 효과 적으로 관리하고 있음
•도입되는 전기 설비는 에너지 효율과 관련된 기준 보다 높은 업계 최고 수준의 제품임
	
•데이터 센터의  전력 사용량을 모니터링하고 있으  며, 사용하지 않는 장비에 대해 전원 차단을 하고 있으며, 주기적으로 실시 여부를 점검하고 있음
	•전기설비에대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 프 로세스가 있으며 실시여부를 관리하고 있음
•폐기되는 모든 전기 설비에 대해 친환경 폐기 및 재활용되고 있음

	
	•설계 시 전기설비의 에너지 효율을 검토하는 프로
	
	

	수준 5 (최적)
	세스가 최적의 모범 사례 수준으로 관리되며 지속
적으로 개선하고 있음
•도입되는 전기설비는 에너지 손실이 거의없는 고
	•데이터 센터 내 전력 사용량을 모니터링하고 사
용량을 줄이기 위해 분석을 실시하고 지속적으로 개선하고 있음
	•전기 설비에 대한 친환경 폐기 및 재활용을 실시
하고 있으며, 환경 오염을 줄이기 위해 지속적으로 개선하고 있음

	
	효율 제품임
	
	





수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	데이터 센터

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	의 가용성과

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	안정성을 높

	
기획·도입
	
Q1. 비즈니스의 요건 에 맞추어 적절한 수 준의 가용도 레벨 (tier)에 맞추어 데이  터 센터의 수배전·변 전 시스템이 설계가 되었습니까?
	
H
	
데이터 센터의 수배전 시스템 설 계 시 적정 수준 의 가용도 레벨을 고려하지 않음
	
적정 수준에 맞는 수배전 시스템 설계의 필요성은 인식하고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	
수배전 시스템의 일부는 적정 수 준의 가용도 레벨 에 맞도록 설계되 었음
	
수배전 시스템의 일부는 적정 수 준의 가용도 레벨 에 맞도록 설계되 었음
	
모든 수배전 시스 템은 적정 수준 의 가용도 레벨에 맞도록 설계되었 음
	모든 수배전 시스 템은 적정 수준 의 가용도 레벨에 맞도록 설계되었 으며, 효율을 높 이기 위해 개선하 는 노력을 하고 있음
	이기 위해 과
도한 이중화 설계는 지양 해야 한다. 과도한 이중 화 구성으로 인한 투자비 과다 지출과 전력 소모량

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	이 증가함은

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	바람직하지 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	않다

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	데이터 센터

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	의 전원증설

	
기획·도입
	
Q2. 데이터 센터에서 는 단계적으로 용량 증설이 가능한 형태 로 설계가 되어 있습 니까?
	
H
	
용량이 단계적으 로 증설되도록 설 계되어 있지 않으 며 용량이 필요 이상으로 과다하 게 설계되어 있음
	
단계적 증설에 대한 필요성은 인 식하고 있으며 차 후 적용 계획이 있음
	
일부 부분에 대 해서는 단계적 증 설이 가능한 형태 로 설계되어 있음
	
대부분 단계적 증설이 가능한 형 태로 설계되어 있 음
	
모든 설비 분야 에서 단계적 증설 이 가능한 형태로 설계되어 있음
	모든 분야에서 단계적 증설이 가 능하며, 용량 과 다로 인한 손실을 최소화하기 위해 지속적인 개선 사 항이 있음
	을 고려하여
수배전·변전, 발전기, 무정 전 전원 장치 (UPS), 분전
반이 단계적 으로 증설이 가능한 형태

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	로 설계되어

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	야 한다.

	
기획·도입
	
Q3. 데이터 센터에서 는 효율이 높은 고 효율 변압기가 사용 되고 있습니까?
	
L
	
고효율 변압기를 사용하고 있지 않 으며 필요성에 대 해서도 인식하고 있지 않음
	고효율 변압기를 사용하고 있지 않 지만 필요성은 인 식하고 있으며 향 후 도입 계획이 있음
	
고효율 인증 제 품을 일부 사용하 고 있음
	
고효율 인증 제 품을 대부분 사용 하고 있음
	고효율 변압기 인증을 받았을 뿐 아니라 현존하는 제품 중에 최상위 수준에 해당되는 제품임
	
변압기 효율 100
%로 손실이 거의 없는 제품임
	「산업자원부 에너지이용합 리화법」제13 조의 ‘고효율 에너지 기자 재 보급촉진 에 관한 규





	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	정’의 고효율
변압기 인증 을 받은 변압 기 사용

	
기획·도입
	
Q4. 데이터 센터에서 는 효율이 높은 무정 전 전원장치(UPS)를 사용하고 있습니까?
	
L
	
고효율 무정전 전원 장치를 사용 하고 있지 않으며 필요성에 대해서 도 인식하고 있지 않음
	
고효율 무정전 전 원 장치를 사용하 고 있지 않지만 필요성은 인식하 고 있으며 향후 도입 계획이 있음
	
고효율 인증 제 품을 일부 사용하 고 있음
	
고효율 인증 제 품을 대부분 사용 하고 있음
	
고효율 무정전 전원 장치 인증을 받았을 뿐 아니라 현존하는 제품 중 에 최상위 수준에 해당되는 제품임
	
무정전 전원 장치 효율 100 %로 손실이 거의 없는 제품임
	입력 역률이 높고 (85 % 이상) 효율이 높은 제품으 로 산업지원 부와 에너지 관 리 공 단의 고효율에너지 자재 인증을 받은 제품

	
기획·도입
	
Q5. 무정전 전원 장 치(UPS)의 가용성과 증설을 고려하여 최 적의 방안으로 설계 되어 있습니까?
	
L
	
무정전 전원 장치 용량이 단계적으 로 증설되도록 설 계되어 있지 않아 용량이 필요 이상 으로 과다하게 설 계되어 있
	
단계적 증설에 대한 필요성은 인 식하고 있으며 차 후 적용 계획이 있음
	
일부 부분에 대 해서는 단계적 증 설이 가능한 형태 로 설계되어 있음
	
대부분 단계적 증설이 가능한 형 태로 설계되어 있 음
	
모든 설비 분야 에서 단계적 증설 이 가능한 형태로 설계되어 있으며, 가용성도 고려되 어 있음
	모든 분야에서
단계적 증설이 가 능하며 가용성을 고려하여 최적의 방안으로 설계되 어 있음. 손실과 높은 가용성을 유 지하기 위해 지속 적으로 노력하고 있음
	

	
기획·도입
	
Q6. 데이터 센터에서 는 에너지  효율이 높은 조명기기를 사 용하고 있습니까?
	
L
	데이터 센터의 조명은 항상 켜져 있음. 비효율적인 전구가 사용되고 있으며 이로 인해 열 방출이 증가하 고 있음
	
고효율 조명 시 설을 도입하기 위 한 검토가 진행되 고, 계획이 수립 되었음
	
고효율 조명 시설 도입 계획에 따 라 부분적으로 실 행되고 있음
	
고효율 조명이
우선 검토되고, 도입되었음
	
데이터 센터의 모든 조명은 고효 율 조명을 사용하 고 있음
	
고효율 조명을 사용하고 있으며, 효율을 개선하기 위한 지속적인 노 력이 있음
	

	
기획·도입
	Q7. 데이터 센터에 도입되는 IT  장비들 은 에너지 효율 인증
	
m
	IT 제품 도입 시 에너지 효율을 전 혀 고려하지 않았
	도입된 IT 제품 들은 에너지 효율 인증을 받지 못한
	IT 제품 중 일부 만이 에너지 효율 인증을 받은 제품
	도입된 IT 제품 들의 대부분은 에 너지 효율 인증을
	도입된 모든 IT 제품들은 에너지 효율 인증을 받은
	IT 장비들에  대 해 사용량 모니터 링을 통해 실제
	에너지 효율
인증   제도로 는 미국의 에





	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	너 지 스 타

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Energy Star)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	가 있으며, 국

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	내에는 대기

	
	
을 득한 제품들이 도 입되고 있습니까?
	
	
으며 향후 개선 계획도 없음
	
제품이며 차후 도 입 시 적용 계획 이 있음
	
임
	
받은 제품임
	
제품임
	사용량을 측정하 여 분석한 후 개 선을 지속적으로 하고 있음
	전력 저감프로
그램 대상 품 목에 IT 제품 이 해당된다. 또한 전원공

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	급의 경우

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80 플러스’

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(PLUS)가 있

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	다.

	
	Q8. 데이터 센터의
	
	
	
	
	
	
	
	

	
기획·도입
	전력 사용량을 줄이
기 위해 직류(DC)전 원 사용, 플라이휠 무 정전 전원 장치(UPS) 와 같은 혁신적인 방 안을 사용하고 있습
	
L
	전력 사용량을 줄이기 위해 혁신 적인 방안에 대한 필요성을 인식하 고 있지 않음
	혁신적인 방안이 적용되어 있지 않 지만 필요성은 인 식하고 있으며 적 용 계획이 있음
	
일부 분야에서 혁신적인 방안을 사용하고 있음
	대부분의 분야에
서 전력 사용량을 줄이기 위해 혁신 적인 제품을 사용 하거나 적용 계획 이 있음
	모든 분야에서
전력 사용량을 줄 이기 위해 혁신적 인 제품을 사용하 거나 적용 계획이 있음
	도입된 혁신제품
에 대해 효과를 분석하여 전력 사 용량을 줄이기 위 한 노력을 하고 있음
	

	
	니까?
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Q9. 데이터 센터의
	
	
	
	
	
	
	
	

	
운영·관리
	전력 사용에 대한 실
시간 모니터링이 이 루어지고 있으며, 전 력 사용량에 대한 분 석을 통해 개선이 이
	
H
	전력 모니터링이 되지 않고 도입이 계획되어 있지 않 음
	
전력 사용량에 대한 모니터링을 계획하고 있음
	전력 사용량이 분전반 단위로 정 기적으로 모니터 링 되고 있음
	전력 사용량이 전산실 단위로 정 기적으로 모니터 링 되고 있음
	데이터 센터의
전력 사용량에 대 한 실시간 모니터 링 및 예측이 가 능함
	
모니터링 툴에 자 동화된 경보 시스 템이 있음
	

	
	루어지고 있습니까?
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Q10. 데이터 센터의
	
	
	
	
	
	
	
	전원 사용

	
운영·관리
	에너지 효율을 관리
하기 위해 전원 사용 효과(PUE)를 주기적 으로 측정하고 분석 하기 위한 전력 사용 량 측정이 이루어지
	
H
	
전원 사용 효과 (PUE)에 대한 이해가 없으며 적 용 계획도 없음
	전원 사용 효과
(PUE) 측정에 대한 필요성을 인 식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	전원 사용 효과 (PUE)를 간혹 측정하고 있지만 주기적 측정에 대 한 계획은 없음
	
주기적으로 측정 하여 상태를 모니 터링 하고 있음
	전원 사용 효과 (PUE) 측정후 분석을 통해 개선 사항을 도출하여 시행하고 있음
	전원 사용 효과
(PUE)를 실시간 측정이 가능하며, 분석을 통해 개선 하려는 노력을 하 고 있음
	효과(PUE)는
데이터 센터 가 사용하는 총 전력을 IT 장비 ( 서 버 ,네트웍장비,

	
	고 있습니까?
	
	
	
	
	
	
	
	스토리지) 가
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	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
사용하는 전 력으로 나눈 값이다.

	
운영·관리
	Q11. 사용자들은 미
사용 중인 PC 등 IT 기기의 전원을 끄도 록 규정 및 관리 체 계가 마련되어 있습 니까?
	
M
	PC가 야간 및 주 말에 상습적으로 켜져 있으며 패치 작업으로 인해 권 장되고 있음
	미사용 IT 기기의 전력 낭비에 대한 문제 제기가 지속 적으로 이루어지 고 있음
	미사용 IT 기기의 전력 낭비를 제거 하기 위한 이니셔 티브가 수립되었 음
	사용하지 않는
PC의 전원을 끄 는 것에 대한 커 뮤니케이션 및 캠 페인이 시행되었 음
	
미사용 IT 기기를 끄는것이 전사적 으로 공감대를 얻 고, 규정화되었음
	모든 PC들은 특
정 시간동안 사용 하지 않으면 자동 으로 전원이 꺼지 며 세팅은 잠겨있 음
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	절전형 멀티

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	탭은 PC본체

	
운영·관리
	
Q12. 사용자들은 IT 기기의 대기 전력을 줄이기 위해 절전형 멀티탭을 사용하고 있습니까?
	
L
	
대기 전력을 줄이 기 위해 절전형 멀티탭을 사용할 계획이 없음
	
필요성을 인식하 고 있으며 차후 적용 계획이 있음
	
절전형 멀티탭을 일부 사용하고 있 음
	
절전형 멀티탭을 대부분 사용하고 있음
	
절전형 멀티탭을 모두 사용하고 있 음
	IT 기기의 사용 량에 대해 모니터 링하고 있으며 개 선하기 위해 지속 적으로 노력하고 있음
	를 꺼면 주변
장치 (모니터, 프린터, 스피 커 등)까지 같이 차단하 여 낭비 전력 과 대기 전력

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	을 줄이는 제

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	품을 말한다.

	
운영·관리
	Q13. 데이터 센터에 서는 전력 설비에 대해 설비 관리 시스 템(F mS)를 통해 가 동상태 및 전력 사용 량을 감시하고 있습 니까?
	
H
	
전력 설비를 모 니터링하기 위한 설비 관리 시스템 이 구현되어 있지 않음
	전력 설비에  대 한 설비 관리 시 스템를 통해 감시 하는 것에 대한 필요성은 인식하 고 있으며, 향후 도입 계획이 있음
	
일부 설비에 대 해 설비 관리 시 스템을 통해 감시 가 가능함
	
대부분의 설비에 대해 설비 관리 시스템을 통해 감 시가 가능함
	
모든 설비에 대 해 설비 관리 시 스템을 통해 감시 가 가능함
	설비 관리 시스템
을 통해 모든 전 력 설비에 대해 감시가 가능하며, 전력 사용량에 대 한 분석을 통해 개선하려는 노력 을 하고 있음
	

	
	Q14. 전력 설비의
	
	
	주기적 점검에
	
	
	
	모든 설비에 대
	변압기, 부하

	
	장애로 인한 사고와
	
	수배전 시스템에
	대한 필요성은 인
	일부 설비에 대
	대부분의 설비에
	모든 설비에 대
	해 체크리스트가
	차단기, 제어

	운영·관리
	에너지 효율 관리를
	L
	대해 점검을 하고
	식하고 있으며,
	해 주기적으로 점
	대해 주기적으로
	해 주기적으로 점
	작성되어 있으며
	시스템 점검

	
	위해 주기적으로 수
	
	있지 않음
	향후 적용 계획이
	검하고 있음
	점검하고 있음
	검하고 있음
	주기적으로 점검
	을 위해 체크

	
	배전 시스템에 대한
	
	
	있음
	
	
	
	및 개선 후 결과
	리스트가 작







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	성되어 있어

	
	점검을 실시하고 있 습니까?
	
	
	
	
	
	
	
를 확인하고 있음
	야 하고 주기
적으로 점검 을 실시하여

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	야 함

	
운영·관리
	Q15. 전력 손실을
줄이기 위해 부하에 대한 평형 관리를 주 기적으로 점검하고 조치를 시행하고 있 습니까?
	
L
	
평형 관리를  하 고 있지 않음
	평형 관리에  대 한 필요성은 인식 하고 있으며, 향 후 적용 계획이 있음
	
일부 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	
대부분의 분전반 에 대해 주기적으 로 점검하고 있음
	
모든 분전반에 대해 주기적으로 점검하고 있음
	주기적으로 점검 한 후 개선 사항 에 대해 조치 여 부를 확인하고 있 음
	

	
	Q16. 분전반의 에너
	
	
	분전반 관리에
	
	
	
	주기적으로 점검
	

	
운영·관리
	지 손실과 사고를 방
지하기 위해 분전반 관리를 주기적으로
	
L
	분전반 관리를 하고 있지 않음
	대한 필요성은 인
식하고 있으며, 향후 적용 계획이
	일부 분전반에
대해 주기적으로 점검하고 있음
	대부분의 분전반
에 대해 주기적으 로 점검하고 있음
	모든 분전반에
대해 주기적으로 점검하고 있음
	한 후 개선 사항
에 대해 조치 여 부를 확인하고 있
	

	
	실시하고 있습니까?
	
	
	있음
	
	
	
	음
	

	
운영·관리
	Q17. 데이터 센터의
공기흐름을 원할히 하고 전력선의 전자 파로 인한 간섭을 줄 이기 위해 전력 트레 이와 통신 트레이를 분리하여 사용하고 있습니까?
	
L
	전력 트레이와 통 신 트레이가 분리 되어있지 않지만 필요성에 대해 인 식하고 있으며 향 후 개선 계획이 있음
	
전력 트레이와 통신 트레이가 분 리되어 있지 않으 며 필요성에 대해 인식하고 있지 않 음
	
일부 구역에 대 해서는 분리되어 있음
	
대부분의 구역에 서 분리가 되어 있음
	
모든 트레이는 분리되어 있음
	
트레이가 분리되 어 있으며 지속적 인 케이블 관리를 통해 공기흐름에 지장이 없도록 하 고 있음
	

	
운영·관리
	Q18. 데이터 센터
IT 장비 도입 시 전력 설비의 용량과 운영 방안을 고려하기 위 해 설비 담당자가 도 입검토회의에 참석하 고 있습니까?
	
M
	
설비 담당자는 도입검토회의에 참석하지 않으며 필요성을 인식하 고 있지 않음
	설비 담당자는 회의에 참석하지 않지만 필요성에 대해 인식하고 있 으며, 향후 참석 계획이 있음
	
필요한 경우 회 의에 참석함
	
대부분 회의에 참석함
	
도입검토회의에 반드시 참석하여 의견을 제시함
	
설비 담당자의 의견이 적극적으 로 반영되고 있음
	

	
운영·관리
	Q19. 전력 밀도가 높은 장비에 대한 영 향을 최소화하기 위 한 방안으로 운영되
	
M
	
전력 밀도를  전 혀 고려하고 있지 않음
	전력 밀도를 고 려하여 운영하고 있지는 않지만 향 후 개선 계획이
	일부 구역에 대 해서는 전력 밀도 를 고려하여 운영 하고 있음
	대부분의 구역에 대해서는 전력 밀 도를 고려하여 운 영하고 있음
	모든 구역에 대 해서는 전력 밀도 를 고려하여 운영 하고 있음
	모든 구역에  대 해 전력 밀도를 고려하여 운영하 고 있으며, 지속
	전력 밀도별 로  맞는  냉 각 솔루션을 적용해야 하







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	므로 구역별

	
	
	
	
	
	
	
	
	적으로 모니터링
	로 분리하여

	
	고 있습니까?
	
	
	있음
	
	
	
	하여 전력 밀도
변화시 개선하고
	운영하는 것
이 냉각 효율

	
	
	
	
	
	
	
	
	있음
	을 높이는 방

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	법이다.

	
	Q20. 지능형 라이팅
	
	
	
	
	
	
	
	

	
운영·관리
	시스템이 모든 사무
실 공간에 적용되어 있습니까? (예, 동작 이 감지가 되지 않을 때는 자동으로 조명
	
M
	
빌딩 내의 모든 지역에서 조명이 켜져있음
	지능형 라이팅 시스템 도입을 위 한 계획을 수립중 임
	일부 사무실 구 역에 지능형 라이 팅 시스템이 도입 되었음
	대부분 사무실에 지능형 라이팅 시 스템이 도입되었 음
	모든 사무실에 대해 지능형 라이 팅 시스템이 도입 되었음
	주기적으로 지능
형 라이팅 시스템 이 정상적으로 작 동하는지에 대한 점검을 하고 있음
	

	
	이 꺼지는 시스템)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
운영·관리
	Q21. 빌딩 제어 시
스템을 통해 사무실 내 온도가 관리되고, 에너지 효율성을 지 속적으로 개선하고 있습니까?
	
L
	
내부 온도의 자 동 제어 장치 없 음
	온도 관리 자동 화에 대한 필요성 이 제기되었으나, 구체적인 계획이 없음
	
일부 설비에 대 해 빌딩 제어 시 스템을 통해 관리 를 하고 있음
	
대부분의 설비는 빌딩 제어 시스템 으로 관리하고 있 음
	
모든 설비는 빌 딩 제어 시스템에 의해 관리되고 있 음
	
빌딩 제어 시스 템이 정상작동하 는지 여부를 주기 적으로 점검함
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	국내 경우

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	지식경 제부 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	고시 '효율

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	관리기자재의

	
운영·관리
	
Q22. 에너지 효율 인 증을 받은 전기 기 구들이 데이터 센터 에 도입되어 사용하 고 있습니까?
	
L
	
제품 도입 시 에 너지 효율을 전혀 고려하지 않았으 며 향후 개선 계 획도 없음
	
도입된 제품들은 에너지 효율 인증 을 받지 못한 제 품이며 차후 도입 시 적용 계획이 있음
	
사용 중인 제품 중 일부만이 에너 지 효율 인증을 받은 제품임
	
도입된 제품들의 대부분은 에너지 효율 인증을 받은 제품임
	
도입된 모든 제 품들은 에너지 효 율 인증을 받은 제품임
	도입된 제품들에 대해 사용량 모니 터링을 통해 실제 사용량을 측정하 여 분석한 후 개 선을 지속적으로 하고 있음
	운용규 정' 에
의해 전기 기구들은 에 너지 소비 효 율 등급 라벨 을 부착하도 록 되어 있으 므로 1등급에

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	가까운 제품

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	일수록 에너

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	지 절약형 제

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	품이다.
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	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
운영·관리
	
Q23. 주말이나 야간 에는 디스플레이 스 크린의 전원이 꺼집 니까?
	
L
	
디스플레이 스크 린이 야간 및 주 말에 상습적으로 켜져 있음
	
디스플레이 전원 관리를 위한 계획 을 수립 중임
	사용하지 않는 디
스플레이 스크린 의 전원을 끄는것 에 대한 커뮤니케 이션 및 캠페인이 시행되었음
	
대부분의 사업장 이 디스플레이 전 원을 관리하고 있 음
	모든 디스플레이
스크린들은 특정 시간동안 사용하 지 않으면 자동으 로 전원이 꺼지며 세팅은 잠겨있음
	모든 디스플레이 들이 자동으로 전 원이 꺼지는지 여 부를 주기적으로 점검함
	

	
운영·관리
	Q24. 데이터 센터 발 전기를 위한 경유·휘 발유·천연가스의 관리 가 이루어지고 있습 니까?
	
L
	발전기 연료에 대해 관리하고 있 지 않으며 필요성 에 대해 인식하고 있지 않음
	발전기 연료 관 리는 하지 않지만 필요성에 대해 인 식하고 있으며, 개선 계획이 있음
	
필요한 경우 비 정기적으로 점검 을 하고 있음
	
연 4회 이하로 점검을 실시함
	
월 1회 이상 점 검을 실시함
	주기적인 점검을 실시하고 있으며, 점검  시행  여부 및 점검결과를 검 토함
	

	
운영·관리
	
Q25. 데이터 센터의 전력 케이블은새로운 장비와함께재사용할 수있습니까?
	
L
	
전력 케이블은 설치 요청시 재사 용하지 않고 신규 제품을 설치함
	
재사용에 대해 필요성을 인식하 고 있으며 계획이 수립되어 있음
	
일부에 대해 케 이블 재사용을 하 고 있음
	
케이블 설치시 대부분의 케이블 은 재사용되고 있 음
	
사용하지 않은 모든 전력 케이블 은 재사용되고 있 음
	사용하지 않는 전력 케이블을 재 사용하고 있는지 여부를 주기적으 로 점검하고 잇음
	

	
운영·관리
	Q26. 데이터 센터에 서는 사용하는 전력 비용을 부서별로 나 누어 청구하고 있습 니까?
	
L
	
전력 비용은 일 괄적으로 청구되 고 있으며 부서별 로 청구되지 않음
	부서별 청구에 대해 필요성은 인 식하고 있으며, 향후 적용 계획이 있음
	
일부 업무에 대 해서 사용률에 따 라 부서별로 비용 을 청구하고 있음
	
대부분의 업무에 대해 사용률에 따 라 부서별로 비용 을 청구하고 있음
	모든 업무에 대 해 사용 정도에 따라 부서별로 비 용을 청구하고 있 음
	부서별로 청구된 비용을 분석하여 비용을 낮추기 위 한 활동을 시행하 고 있음
	

	
운영·관리
	Q27. 데이터  센터에 서 사용되는 전력은 신재생에너지로부터 얻고 있습니까?
	
L
	신재생에너지를 사용하지 않으며 필요성을 인식하 고 있지 않음
	신재생에너지 사
용의 필요성은 인 식하고 있으며 향 후 사용할 계획이 있음
	신재생에너지를 시범적으로 일부 사용하고 있으며, 확대 계획은 없음
	신재생에너지를 일부 사용하고 있 으며 확대 사용 계획이 있음
	신재생에너지를 
상당 부분 사용하 고 있으나 확대 및 개선 계획은 없음
	신재생에너지를 상당 부분 사용하 고 있으며 확대 계획이 있음
	

	
폐기·재활용
	Q28. 데이터 센터의
전력 설비들은 수명 관리 (Product Life Cycle)에 의해 관리 되고 있습니까?
	
M
	
수명 관리에  의 해 관리되고 있지 않음
	수명 관리를  하 고 있지는 않지만 필요성은 인식하 고 있음
	
일부 설비에 대 해 수명 관리를 하고 있음
	
대부분의 설비에 대해 수명 관리를 하고 있음
	
모든 설비에 대 해 수명 관리를 하고 있음
	모든 설비에 대
해 수명 관리를 하고 있으며 이를 검증하는 활동을 하고 있음
	

	
폐기·재활용
	Q29. 데이터 센터의 전력 설비들은 폐기
	
H
	관련 정책 및 프 로세스 없음
	폐기에 대한 친 환경 절차의 필요
	일부 설비에 대 해 친환경 절차에
	대부분의 설비에 대해 친환경 절차
	모든 설비는 친 환경 절차에 의해
	친환경 절차에 의해 폐기되고 있
	







	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	시 친환경 절차에 의
해 폐기되고 있습니 까?
	
	
	성은 인식하고 있 음
	의해 폐기되고 있 음
	에 의해 폐기되고 있음
	
폐기되고 있음
	는지를 검증하는 활동이 있음
	

	
폐기·재활용
	
Q30. 배터리는 친환 경 제품(유해 물질 및 중금속 미 함유)을 사 용하고 있습니까?
	
L
	
관련 정책 및 프 로세스 없음
	
친환경 배터리 사용의 필요성은 인식하고 있음
	
일부 배터리는 친환경 제품을 사 용하고 있음
	
대부분의 배터리 는 친환경 제품을 사용하고 있음
	
모든 배터리는 친환경 제품을 사 용하고 있음
	배터리에 대한 주기적인 검사를 통해 친환경 배터 리 사용 여부를 점검하고 있음
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수준 정의
	
구분
	업무 영역

	
	기획·도입
	운영·관리
	폐기·재활용

	수준 0 (부재)
	ㆍIT 시스템 기획·도입 시 에너지 절감 및 효율화에 대한 고려가 전혀 없음
	ㆍIT 시스템 단위의 전력 사용량을 관리하고 측정 하고 있지 않음
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 기준  과재  활용에 대한 프로세스가 없음

	수준 1 (초기)
	ㆍIT 시스템 기획·도입 시 에너지 효율화에 대한 필요는 인식하나 프로세스, 규정 등은 존재하지 않고 필요에 의해 기획·도입을 추진함.
	ㆍIT 시스템 단위의 전력 사용량을 관리하고 전력 사용량을 줄이기 위한 필요성은 인식하고 있지만 프로세스와 기준은 없음
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 필요성은 인식하고있지만 프로세스는 없음

	
수준 2 (반복·직관)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 필요를 인식하고 효율화를 위한 활동은 반복적으로 행하나 규정이나 프로 세스는 존재하지 않고, 담당자의 선택에 의해 결 정됨
	ㆍ운영 담당자 혹은 부서에 따라 전력 사용량을 줄 이기 위한 노력은 하기도 하지만 전사적 프로세 스와 기준은 없음
	
ㆍ운영 담당자 수준의 시스템내에 감가삼각이 남아 있는 CPU 등 파트에 대하여 재활용 하기도 함

	
수준 3 (정의)
	ㆍ에너지 효율화에 대한 사내 규정 및 프로세스가 존재하며 관련자가  숙지하고  있으나  준수  여부 는 관리 대상이 아님
	ㆍIT 장비에 대비 데이터 센터 전력 설비 운영 기  준과 연동하여 장비에 대해서 전력 사용량을 제    한 하도록 프로세스와 기준 보유하고 있으나, 랙 단위 관리 형태를 띰
	ㆍ감가삼각이 만료된 IT 장비에 대하여 친환경 폐 기를 실시하는 프로세스는 있지만 준수 여부는 관리되지 않음

	
수준 4 (관리·측정)
	
ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 존재 하고, 관련자에 의해 준수되고 있으며 준수 여부  를 체계적으로 관리하고 있음
	ㆍ개별 IT 장비에 대비 데이터 센터 전력 설비 운  영을 위한 시스템 전력 사용량을 모니터링하고 있으며, 전력 관리 기능을 통해 점검 및 전력 사 용량을 제한할 수 있음
	
ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 및 재활용에 대한 프로세스가 있으며 실시여부를 관리하고 있음

	
수준 5 (최적)
	ㆍ에너지 효율화를 위한 규정 및 프로세스가 모범 사례 수준이며 규정의 준수, 사후 관리를 철저히 하며 규정 및 프로세스 개선을 위한 행동이 규 칙적으로 시행되고 있음
	ㆍ전사 IT 시스템의 전력 사용량을 모니터링하고  자원 도입을 위한 기준으로 활용 할  수  있도록 평가 체계 제시
	ㆍIT 장비에 대한 친환경 폐기 및 재활용을 실시하 고있으며, 지속적인 평가 및 방안 개선하기위한 체계를 확보하고 있음





수준 진단 항목 정의

	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	과도한 시스

	
기획·도입
	
IT 시스템이 도입 시, 향후 확장성 및 고가 용성을 위해 과도한 시스템 도입이 이루 어지지 않습니까?
	
H
	
시스템 도입 시 적정 수준의 가 용성 및 확장성 레벨을 고려하지 않음
	
시스템 도입 시 적정 수준의 가 용성 및 확장성 레벨 관리 필요성 은 인식하고 있으 며 차후 적용 계 획이 있음
	일부 시스템에 대 하여 과도한 이 중화 파트 도입 최소화를 시행하 나, 일반적으로 가격을 중심으로 만 시스템을 도입 함.
	
대부분의 시스템 에 대하여  과도 한 용량 산정 및 가용성 수준을 산 정할 수 없도록 표준 지침을 적용 함.
	
신규 도입되는 모 든 자산에  대하 여 가용성, 용량 적정성 평가가 이 루어진 후 도입이 이루어짐
	
모든 IT 자산에 대하여 서비스 운영 레벨에 맞도 록 도입되었으며, 효율을 높이기 위 해 개선하는 노력 을 하고 있음
	템 내 파트
이중화 구성 및 오버사이 징(oversizing) 으로 인한 투 자비 과다 지 출과 전력 소 모량이 증가
함은 바람직

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	하지 않다

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	일반적 으로 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	시스템 용량 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	증설은 스케

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	일 아웃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(scale-out)형

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	태와 스케일

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	업(scale-up

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	형태의 구조

	
기획·도입
	
IT 시스템 도입 시 갑작스런 비즈니스 환 경 변화에 따라, 증설 및 변경이 용이한 표 준 시스템이 도입되었 습니까?
	
H
	
용량이 단계적으 로 증설되도록 설 계되어 있지 않으 며 용량이 필요 이상으로 과다하 게 설계되어 있음
	
단계적 증설에 대한 필요성은 인 식하고 있으며 차 후 적용 계획이 있음
	
시스템 내부에서 증설 요구가 많은 시스템에 대하여 단계적 증설이 가 능한 형태로 설계 되어 있음
	대부분 단계적 증설이 가능한 형 태로 설계되어 있 으며, 관리 프로 세스 차원에서 자 원 증설 투자가 용이함.
	
모든 IT 자산에 대하여 요구 용량 증설 요청 시 단 계적 증설이 가능 한 형태로 설계되 어 있음
	모든 분야에서 단계적 증설이 가 능하며, 용량 과 다로 인한 손실을 최소화하기 위해 지속적인 개선활 동을 수행함.
	를 가져가며,
최초 과도한 확장성을 고
려하여 시스
템이 도입되 면, 에너지 효 율을 떨어트
리는 요인으

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	로 작용함.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	도입 이후 증

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	설에 대한 투

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	자 심의를 간

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	소화할 수

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	있는 관리 체

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	계가 필요로






	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	함.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	시스템 내에

	
기획·도입
	도입되는 IT 시스템 (서버, 스토리지, 네트 워크)내의 주요 파트 (전원 공급)는 에너지 효율이 대한 관리가 이루어집니까?
	
M
	
고효율 파트를 사용하고 있지 않 으며 필요성에 대 해서도 인식하고 있지 않음
	고효율 파트를 사용하고 있지 않 지만 필요성은 인 식하고 있으며 향 후 도입 계획이 있음
	일부 고효율  인 증 제품을 일부 사용하고 있으며, 제품 평가 시 고 효율제품 권고 지 침 보유함.
	대부분의 시스템
도입 시 고효율 인증 제품을 기본 적으로 권장하며, 제품 도입 시 평 가 요소로  활용 함.
	
모든 자산에 대 하여 고효율 인증 제품을 적용하여 도입됨.
	
도입된 고효율
제품에 대하여, 지속적으로 상태 관리함.
	고효율이 고
려되는 주요 파트 항목 (전원 공급,냉 각 팬 , 메 모 리,CPU,디스 크등 이 해당

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	됨)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	최근 시스템

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	공급사의 전

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	력을 모니터

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	링하고, 제어

	
	도입되는 IT 시스템
	
	
	
	
	
	
	
	할수 있는 시

	
기획·도입
	(서버, 스토리지, 네트
워크) 내의 주요 시스 템 소프트웨어는 해당 장비에 공급되는 에 너지를 모니터링하고 관리할 수 있는  기능 을 보유하고 있습니
	
M
	
IT  부서는  에너 지 사용에 대해 관리의 필요성을 인지하지 않음
	
필요성에 대해서 는 인지하고 있으 나 도입 시에 고 려 대상이 아님
	담당자에 의존적 으로 부분적으로 도입이 이루어지 나, 내부 운영에 대한 지침 미확보 상태
	
신규 도입  물량 에 대해서 해당 솔루션 적용여부 를 평가함
	
신규 및 기존 운 영 자원에 대한 에너지 관리 솔루 션을 구축하고, 운영하고 있음
	
원가관리 체계와 연계한 에너지 모 니터링이 이루어 지며, 지속적인 평가됨
	스템 소프트
웨어 출시 두 드러짐 (휴렛 패커드의   경 우  전원  캐핑 ( p o w e r capping), 인

	
	까?
	
	
	
	
	
	
	
	사이트 매니

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	저( I n s i g h t

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	manger 등의

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	소프트가 제

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	공됨)

	
기획·도입
	
도입되는 서버의 *사 용률을 극대화 하기위 한 솔루션이 함께 도 입되고 있습니까?
	
M
	
시스템 구매 시 자원 활용 극대화 를 할 수 있는 솔 루션을 사용하고 있지 않으며 필요 성에 대해서도 인 식하고 있지 않음
	시스템 구매 시 자원 활용 극대화 를 할 수 있는 솔 루션을 사용하고 있지 않지만 필요 성은 인식하고 있 으며 향후 도입 계획이 있음
	
시스템 자원 활용 극대화를 할 수 있는 솔루션을 옵션 요건으로 관 리 평가하고  있 음
	
시스템 자원 활용 극대화를 할 수 있는 솔루션을 필수요건으로 관 리  평가  하고 있음
	
전체 신규 및 기 존 운영 자원에 대해 사용률 극대 화 솔루션이 도입 및 운영되고있음
	
시스템 활용 최 적화를 위한 솔루 션 도입 기준이 있으며, 지속적으 로 관리가 이루어 짐
	사용률 극대 화를 위한 솔 루션
-파티셔닝 기 반 자원 통합 기술
-서버 가상화 기술






	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-용량진단 기
술

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	실제 물리적

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	디스크 용량

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	보다 추가 할

	
기획·도입
	
도입되는 스토리지의
*사용률을 극대화 하 기위한 솔루션이 함께 도입되고 있습니까?
	
M
	
IT 부서는 스토 리지 사용률 향상 에 대한 필요성을 인지하지 않음
	
필요성에 대해서 는 인지하고 있으 나 도입 시에 고 려 대상이 아님
	담당자에 의존적
으로 부분적으로 도입이 이루어지 나, 내부 운영에 대한 지침 미확보 상태
	
신규 도입  물량 에 대해서 해당 솔루션 적용여부 를 평가함
	신규 및 기존 운
영 자원에 대한 스토리지 자원 활 용 률 향상을 위 한 솔루션 구축, 운영하고 있음
	솔루션에 도입에 대한 자체 운영 지침 개발 및 평 가를 할 수 있는 관리 체계 보유
	당할 수 있는
신 프로비저 닝 ( t h i n provisioning 과 같이 자원 활용을 향상

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	시킬 수 있

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	는 기술이

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	해당 됨

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	네트워 크이 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	가 상 화 로

	
기획·도입
	
도입되는 네트워크의
*대역폭 및 포트활용 률을 극대화 하기 위 한 솔루션이 함께 도 입되고 있습니까?
	
M
	
IT 부서는 네트워 크 대역폭  사용 률 향상에 대한 필요성을 인지하 지 않음
	
필요성에 대해서 는 인지하고 있으 나 도입 시에 고 려 대상이 아님
	담당자에 의존적 으로 부분적으로 도입이 이루어지 나, 내부 운영에 대한 지침 미확보 상태
	
신규 도입  물량 에 대해서 해당 솔루션 적용 여부 를 평가함
	신규 및 기존 운
영 자원에 대한 네트워크 대여폭 자원 활용 률 향 상을 위한 솔루션 구축, 운영하고 있음
	
솔루션에 도입에 대한 자체 운영 지침 개발 및 평 가를 할 수 있는 관리 체계 보유
	10G 네트워
크를 300
m, 200 m,
1G 등 네트 워크 부하에
따라 가상화 할 수 있는

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	기술이 해당

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	됨.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	유해 물질사

	
기획·도입
	
도입되는 *  IT  자산 에 대하여 유해 물질 배출등 환경규제를 준 수하는 제품이 선정될 수 있도록 하는 관리 체계를 시행하고 있습 니까?
	
L
	
환경 규제 준수 제품 사용 의무 규정이 마련되어 있지 않음
	
일부 담당자를 중심으로 고려되 거나, 규정을 마 련하여 환경규제 준수 제품 사용을 권장함.
	
일부 자산에 대 하여 환경 규제 준수 제품 의무 사용을 규정화함.
	
IT 자산에 대한 환경규제 준수 제 품 사용 의무 규 정이 마련되어 있 으나 일부 제품에 제한적으로 적용 되고 있음
	
전사 IT 자산에 대한 환경평가가 이루어지며, 대부 분의 자산에 대한 환경규제를 준
수여부를 관리함
	모든 IT 제품이 환경 규제를 준수 하고 있으며,  이 와 연계한 친환경 제품 도입 관리 체계를 평가 발전 할 수 있는  체계 를 확보함.
	용제한 지침 
( R o H S , REACH)
전자전기폐기 물처리 지침 (WEEE)

*IT 자산(시스 템, 네트워크,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	스토리지,백업






	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	등)

	
기획·도입
	
제조사로 부터 제공되 는 IT 시스템의  에너 지 효율화 기술에 대 하여 도입 단계에서 평가할수 있는 관리 체계를 시행하고 있습 니까?
	
H
	
시스템의   성능 및 가격 중심의 평가를 수행하며, 에너지 효율성 부 분은 관리 대상이 아님
	
에너지 효율의 효익을 인지하고 있으며, 장비  도 입 시 평가  요소 로 적용할 수 있 도록 검토함.
	
전력 소모가 큰 핵심 장비에 대하 여, 에너지  효율 화 수준을 시스템 도입 평가 요소로 활용함.
	
주요 IT 자산 구 매시 제품 선정을 위하여, 구매·제안 요청서에 요건을 제시함. 하지만 전체배점에서 중 요도가 떨어짐
	
도입되는    전체 IT 자산에 대해 에너지 효율화 에 대한 평가 기준안 이 보유 운영됨.
	
전사 구매 IT 자 산에대하여 지속 적으로수행하며, 시스템효율화 평 가 기준에 대해 현행화 및 개선 수행
	
자산의 전력 제어 기술 전력  변환 횟수 최소화
IO디바이스 저전력 기술 등의 기술이 해당됩니다.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	친환경기업수

	
기획·도입
	
도입 장비를  공급하 는 제조사에 대한 친 환경 기업 수준을 평 가 할 수 있는 관리 체계를 시행하고 있습 니까?
	
M
	
제품 도입 시 탄 소 배출 및 공급 사의 친환경 정책 은 고려 안함
	기업의 친환경 의무에 대하여 이 해하고, IT 자산 도입 시 공급사 평가방안으로 활 용의 필요성을 인 지하고 있음
	운송 시의 탄소 배출이 IT 자산의 선택에 영향을 미 치며, 최소화  할 수 있는 방안 제 시를 요구, 평가 함.
	
재정적으로 가능 하다면 운송 및 제조과정에서 배 출되는 탄소가 자 산 선택 고려사항 이 되고 있음
	운송 및 제조과
정에서 배출되는 탄소에 기반하여, 제안 요청시 상품 배송 시 단일 패 키지 등 스마트 물류활용을 제시, 평가한다.
	운송 및 제조과 정에서 배출되는 탄소에 기반하여, 공급사에서 행해 지는 친환경 활동 에 대하여 평가 한다.
	준 평가 항목
1. 공급사의 제조 과정
2. 생산지로 부터의 운송 과정
3.    폐 기 시 탄소배출량   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	관리

	
기획·도입
	
내외부에 활용되는 출력물에 대하여 전자 문서 기반 배포를 시 행하고 있습니까?
	
M
	
출력물 기반  자 료 배포를 원칙으 로 함.
	전자문서 도입 활성의 필요성을 인지하며, 이면지 활용 및 한장에 복수 페이지인쇄 등 개인의 노력 기반 출력 최소화 작업 수행함.
	
외부 공문 등 대 외 문서에 대한 출력 제어 할 수 있는 기능 적용
	
내부 핵심  문서 에 대한 연계한 출력이 불필요한 대부분의 문서에 대한 출력 기능 제어 하며, 전자 문서 활용 유도
	
전사 문서 관리 체계기반 문서에 대한특성 분석, 대내외 핵심 문서 전자 문서활용유 도
	
문서의 생성, 개 시, 출력, 페기에 이르는 전 과정이 t생멸주기 관리가 이루어지며, 전사 문서에 대하여 관 리가 이루어짐
	

	
운영·관리
	애플리케이션 라이선
스, 활용 률이 수집· 관리되며, 이에 기반  한 애플리케이션 활용 률 향상을 위한 최적 화 활동이 수행되고 있습니까?
	
H
	
애플리케이션 최 적화에 대하여 고 려하지 않음
	애플리케이션 버 전 표준화 및 최 적화에 대한 필요 성을 인지하고 있 으며, 적용방안을 검토함
	
분산된 동일 버 전의 애플리케이 션에 대하여 통합 하여, 라이선스 수량 최소화함
	
핵심 애플리케이 션에 대하여 통합 및 버전 통합을 적용함
	
전사 애플리케이 션에 대하여 표준 화 및 최적화를 통해 라이선스 도 입 최소화함
	
애플리케이션 구 조에 대해 지속적 인 최적화를 통 해, 소프트웨어 표준화 적용함
	데이터베이스, 웹 애플리케
이션 서버
(WAS)등 각
서비스에 공
통으로 필요
로하는 애플
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	리케이션 종
류, 버전에 대 한 통합이 되 지 않아 에너 지 낭비 요소 가 발생함.

	
운영·관리
	
서버 활용도와  관련 된 지표들이 수집·관 리되며, 이에 기반한 자원활용 률 향상을 위한 최적화 활동이 수행되고 있습니까?
	
H
	
시스템 자원 효 율성에 대하여 고 려하지 않음
	
서버 활용 률 증 가를 위한 가상화 에 대한 필요성은 인식하고있으나, 도입되지 않음.
	
전사 시스템  성 능 정보를 취합 관리하며, 개발 테스트 환경 및 x86시스템등에 국 한한 가상화 솔루 션 부분 적용
	
개발 및 신규 도 입 운영 시스템을 포함하는 대부분 의 시스템에 대하 여 가상화 솔루션 적용
	
전사 도입되는 서 버자원에 대한 가 상화 솔루션 적용
	
가상 자원에  대 한 사용률을 통합 관리 하며 정책 기반하에 용량 증 설, 회수  이벤트 가 필요시, 자원 추가 할당 및 회 수가 자동으로 이 루어짐
	
최적화 작업 의 형태는
1 단계: 자원 통합(Consilid ation) 2단계:가상화 (Virtualization)

	
운영·관리
	
서버 시스템 에너지 효율을 최적의 상태로 유지하기 위하여, 효 율이 떨어지는 파워서 플라이 및 파트에 대 한 교체 작업을 수행 되고 있습니까?
	
M
	
서버 시스템  전 원 효율성에 대하 여 관리가 이루어 지지 않음
	
시스템 전력에 대한 관리의 필요 성을 인지하고 관 리 솔루션 도입을 고려하고 있음
	
전력 사용량(전 원공급이 효율)을 감지하는 소프트 웨어를 부분적으 로 활용함
	
에너지 사용이 많은 대형 장비를 중심으로 각 공급 사별 제공되는 서 버 에너지 관리 솔루션을 필수적 으로 적용함
	
전사 서버시스템 에 대하여, 에너 지 효율을 관리하 며, 각 공급사별 제공되는 전원 솔 루션에 대하여 통 합 관리할 수 있 는 솔루션 운영
	관리된 정보를 기반으로 에너지 효율이 저하된 장 비의 파트를 교체 할 수 있는  체계 가 확보되며, 실 시간으로 각 시스 템의 에너지 효율 을 모니터링  할 수 있음
	

	
운영·관리
	개별 스토리지의 활 용도와 관련된 지표들 이 수집·관리되며, 이 에 분산된 스토리지에 대한 통합 관리 할수 있는 일련의 작업이 수행되고 있습니까?
	
H
	
업무, 부서별 사 일로(Silo)한 독립 된 스토리지 정책 을 보유하여, 통 합이 이루어지지 않음
	
스토리지   활용 률 저하에 따른 자원 통합에 대한 필요성을 인지함
	일부 공급사 중 심의 일부 스토리 지 통합을 추진하 며, 주요  데이터 에 대하여 SAN기 반 통합 백업 수 행
	
각 부서를 중심 으로한 대부분 운 영 업무의 코어 스토리지에 대하 여 통합 및 가상 화를 적용함
	각 부서를 뛰어 넘는 단일 스토리 지 공유 자원 풀 을 구현, 사용자 의 요청 기반하에 스토리지 자원 제 공
	자동화 기술 기 반하에 전사 이 기종 스토리지에 대한 배포, 통합 관리 작업 수행 (스토리지 단일 관리 체계 구현)
	

	운영·관리
	스토리지의 활용도와
	H
	현업의 요청 용
	스토리지 공간
	스토리지 활용
	스토리지 활용
	현재 주요 요청
	중앙 정보 저장
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	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	소(repository) 에
	

	
	
	
	
	
	률 지표가 정의되
	률 지표가 정의되
	
	서 분석된 신청
	

	
	관련된 지표들이 수 집·관리되며,  스토리 지 저장공간 할당에 대한 요청 관리가 이 루어지고 있습니까?
	
	
량 대비 활용용량 에 대한 지표의 정의 및 기록이 존재하지 않음
	활용 률에 대한 지표가 정의되어 있으며 기록 방법 론이 시행되고 있 음
	었으며 비중요 업
무를 중심으로 신 프로비저닝( thin provisioning) 기 술을 통한 스토리 지 자원 활용 률
	었으며 핵심 업무
를 대하여 신 프 로비저 닝( t h i n provisioning) 기 술을 통한 스토리 지 자원활용 률
	량 대비 스토리지
사용률 데이터 분 석을 위해  중앙 정 보 저 장 소 (reposIT ory)에 기록되고 있음
	대비 사용률 정보
를 근간으로, 관 련 사용 현업의 자원 신청에 대한 교육을 수행, 자 원활용 률을 높이
	

	
	
	
	
	
	증대 사업 수행
	증대 사업 수행
	
	는 일련의 작업을
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	수행한다.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	운영 데이터

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	최적화를 위

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	한 주요기술

	
운영·관리
	
전사 주요 데이터에 대한 활용빈도에 대해 수집·관리되며, 이에 활용 빈도가 떨어지는 데이터에 대하여 지속 적인 관리가 이루어지 고 있습니까?
	
H
	
데이터 최적화를 위한 관리가 이루 어지지 않고 있음
	
관리되는 데이터 에 대하여 필요없 는 정보 삭제 작 업이 지속적으로 수행됨
	
데이터에  대하 여, 동일 데이터 중복 제거 작업을 지속적으로 수행 함.
	데이터의   활용 도, 중요도를 기 반으로 아카이빙 혹은,  계층  스토 리 지 ( Ti er ed Storage) 형태의 비핵심정보에  대 한 관리 체계를 보유함
	
전사 관리 대상 데이터에 대한 콘 텐츠 관리 및 분 류 체계를 보유하 여 있으며, 지속 적으로 평가, 최 적화 작업을 수행 함.
	
정보의 생성에서 폐기에 이르는 생 명 주기 관리(IL m)체계 확보 및 운영
	1 . 아카이빙 
(Archiving)
2 . 중복제거 (De-duplicati on)
3. 계층 스토 리지 (TieredStorag e)
4. 폐영역 회

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	수

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(GarbageColl

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ection)

	
	
	
	
	
	
	
	
	데이터 센터내
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	IT 자원에 대한
	

	
운영·관리
	개별 분산된 백업 장
비에 대하여, 효율적 관리를 위한 대형 백 업장비 기반하의 최적 화 활동이 수행되고있 습니까?
	
M
	주요 백업  장비 에 대하여 단일 백업 장비로 통합 의 필요성을 인지 하지 못함
	통합 및 데이터 중요도를 기반으 로한 백업 정책의 필요성을 인지하 고 있음
	일부 서버별 백업
장비에 대하여 총 운영대수 최소화 위한 백업 자원 통합이 시작되었 음
	스토리지 전용 네 트워크(SAN)에 연 결된 주요 백업 장비 간 통합이 진행중에 있음
	전체 시스템을 대상으로 데이터 의 특성 분석을 기반한 통합 백업 을 수행
	통합 백업 모델이
확보되어있으며, 통합 백업 운영 장비에 대한 지속 적인  최적화작업 을 수행하여, 소
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	모품 사용 및 자
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	원 활용을 최소화
	





	업무 영역
	수준 진단 항목
	가중치
	수준 진단 모델
	비고

	
	
	
	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	할 수 있는 체계
확보
	

	
	
	
	
	
	일부 과도환 리
	
	
	
	

	
운영·관리
	
개별 분산된  네트워 크 장비에 대하여, 효 율적 관리를 위한 최 적화 활동이 수행되고 있습니까?
	
H
	
주요 네트워크 장비에 대하여 융 합, 통합의 필요 성을 인지하지 못 함
	
네트워크 자원통 합, 대여폭 조절 관점의 최적화 계 획이 있음
	던 던 시
(redundancy) 및 엣지(edge)스위치 등 에너지 발생 증감의 물리적 요 인에 대하여 정리 및 최적화 작업을
	주요 네트워크
장비 등 논리적 관점의 자원 요구 사항을 증감시킬 수 있는 요인에 대하여 최적화 작 업을 수행함.
	스토리지 네트워
크, 음성 등 이기 종 네트워크에 대 하여 최적화 사업 을 통해 장비 사 용을 최소화하는 사업 수행
	데이터 센터  내 에 있는 네트워크 장비는 음성, IP, 데이터 네트워크 연결을 할 수 있 도록 전환됨
	

	
	
	
	
	
	수행함.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	신규 도입 물량,
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	도입된 물량 증설
	

	
운영·관리
	자원의 공유를  극대 화 할수 있도록 전사 차원에서 쉐어드 서비 스를 도입하고 있습니 까?
	
H
	각조직별 사일로 (Silo) 기반 자원 운영되며, 쉐어드 서비스의 필요성 을 인지하지못함
	
필요성을 인지 하 며, 비핵심  업무 를 중심으로한 쉐 어드 서비스 운영
	
일부 운영 시스 템의 증설 및 변 경에 대해여 쉐어 드 서비스운영
	전사 IT 자산을
쉐어드 서비스로 이관하여, 핵심 운영 시스템에 대 하여 쉐어드 서비 스 확대 적용
	도입된 자산의
쉐어드 서비스뿐 만이 아닌, 신규 도입 물량에 대해 서도 쉐어드 서비 스 확대 적용
	변경등 자산의 변
동발생을 일정 주 기별로 쉐어드서 비스 조직에서 취 합하여 최적의 방 안을 결정 IT 자
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	산 투자모델 확
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	보
	

	
운영·관리
	
도입된 IT 시스템(서 버, 스토리지, 네트워 크등)에 대하여 에너 지 효율이 떨어지는 파트 혹은 시스템에 대하여 조사가 이루어 지며, 지속적 교체 작 업이 이루어집니까?
	
H
	
IT 시스템 활용 기간동안 자원에 너지 효율관리에 대한 지침이나 정 책이 존재하지 않 음
	
운영중인 장비의 에너지 효율 관리 에 대한 필요성을 인지하고, 매뉴얼 기반 지침이나 정 책을 준비하고 있 음
	
에너지 효율이 떨어지는 파트나 자산에 대한 규정 및 지침을 보유하 고있으나, 의무사 항이기보다 참고 용으로만 활용됨
	
IT 자산의 도입 시점 시점, 종류 별, 성능대비 에 너지 효율을 상시 평가하고 있으며, 효율 저하시 담당 자의 판단에 의거 교체가 이루어짐
	사용년한 내의 장비에 대하여 지 속적으로 최적의 에너지 효율상태 를 유지하기 위한 에너지 비효율화 장비, 파트에  대 한 교체작업을 수 행함.
	
IT  자산의  에너 지 효율성 향상을 위해 지침 및 정 책이 매년 개선되 며, 운영 실적에 대한 평가가 이루 어짐
	

	
운영·관리
	모든 IT 자산(서버, 스토리지, 네트워크 등)의 전력 소모 현황 에 대하여 중앙집중적 으로 관리가 되며, IT 형상관리 데이터베이
	
M
	
자산의 전력 소 모량 관리의 필요 성을 인식하지 못 함
	일부 대형 시스템 을 중심으로 전력 사용정보를 취합 하여, 수기로 형 상관리 데이터베 이스에 업데이
	최신 도입된 장 비의 에너지 수준 에 대하여 모니터 링이 이루어지나, 형상 관리 데이터 베이스와 별개로
	에너지 소모가 많은 자산을 중심 으로, 전력  사용 량 정보를 형상관 리 데이터베이스 내에 지속적인 업
	모든 도입된 자 산에 대하여 실시 간 전력 소모량 관리 솔루션이 구 축되어있으며, 형 상관리 데이터베
	도입된 전력  관 리 솔루션 간의 정보가 연계되어 모니터링 및 제어 기능을 제공하며, 수집된 데이터는
	형상 관리 데 이터베이스로 써 자산 관리 의 기초 정보 입니다.
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	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
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	수준 5
	

	
	스(CMDB)를 통해 트래킹 및 관리가 이 루어집니까?
	
	
	
트함.
	
관리됨
	데이트가 이루어
지며, 특이 사항 발생 시 이벤트 발생
	이스와 연동되어 통합 관리가 이루 어짐
	형상 관리 데이터
베이스와 실시간 데이터 정합성을 유지함.
	

	
	
	
	
	대부분의 자산에
	
	
	
	온·오프라인 IT
	

	
운영·관리
	
도입되어  운영  중인 IT 자산에 대해 항시 최신 정보를 수집하기 위한 관리 툴이 운영 되고 있습니까?
	
H
	
수집 필요할 때 매번 조사를 수행 하며, 데이터의 현행화에 대한 검 증이 이루어지지 않음
	대하여 최초 도입
시 문서 기반으로 관리하며, 변경 필요시 해당 문서 파일 업데이트 수 행함에 따라 데이 터 정합성 유지에 대한 필요성 인
	담당자별로 관리
되는 데이터에 대 하여 필요시 개별 관리 툴, 문서를 수작업 기반 조사 하여, 현 시점의 자산 내역을 추출 할 수 있다.
	
일부 자산에 대하 여 자동화 기반하 에 자산정보를 수 집 구현되므로, 수작업을 최소 화할 수 있음
	네트워크에 연결 된 IT 자산  정보 를 조사 필요할때 지시하면, 실시간 데이터를 취합하 여 현행화 할수 있음
	자산에 대하여 실
시간 조사가 가능 하며, IT 관리 툴 간의 구성 정보가 실시간 연계가 이 루어져 상호 데이 터의 정합성이 지 속적으로 이루어
	

	
	
	
	
	식함
	
	
	
	짐
	

	
	
	
	
	
	
	그린IT 구현을
	
	전체 IT 자산에
	

	
운영·관리
	
현 관리되는 자산 정 보는 어떤 단위까지 관리가 이루어지고 있 습니까?
	
M
	
자산 관리가 이 루어지지 않음
	그린IT 구현을
위한 대상을 선정 하기 위하여 자산 정보에 대한 관리 의 필요성을 인지 함
	그린IT 구현을
위한 일부 자산에 대한 시스템 관점 (서버, 스토리지 등)에서의 자산정 보를 관리함
	위한 전사 자산에
대한 해당 시스템 위에 구현된 가상 머신(VM), 애플리 케이션등을 포함 한 모든 자산 정
	전체 IT 자산 및 각 시스템 간의 연동정보에 대하 여 자산 정보를 관리함
	대한 관리가 이루
어지며 수집된 정 보를 기반으로한, 중복률, 에너지 수준 등 사용자 요구기반 분석 기
	

	
	
	
	
	
	
	보를 관리함
	
	능을 제공함.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	현 IT 서비스

	
운영·관리
	
현업의  요구에  맞춰 IT 자산 과투자  억제 를 위한, 사용자가 자 원을 사용한 만큼 비 용을 지불하는 프로세 스 및 관리 체계를 보 유하고 있습니까?
	
H
	
현업에서    구매, IT 운영조직은 단 순 운영 형태로 잉여 자원에 대한 관리 기능을 보유 하고 있지 않음
	도입된 장비에 대하여 단순 백오 피스 형태의 운영 서비스 제공함으 로, 운영 효율성 향상을 위한 일련 의 관리 체계 확 보 필요를  인지 함.
	
현업으로    부터 IT 서비스 제공 조직이 자산 이관 을 완료하여, 도 입된 장비 및 잉 여 장비 활용을 위한 근간 확보
	
원가에 대한  비 용 관리 체계를 확보하고 있음
	
서비스  수준  협약 ( S L A ) 기반하에 원가 개념을 적용 한 서비스 카탈로 그를 보유  운영 함.
	
사용량 기반 과 금할수 있는 체계 와 서비스 포트폴 리오를 보유 운영 할수있다
	조직은 자산
을 보유하지 못하며, 단순 운영 지원함 으로 자산 최 적화를 하기 부적함. 종량제 혹은
클라우드 체 계로 전환은

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	자산 최적화
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	수준 0
	수준 1
	수준 2
	수준 3
	수준 4
	수준 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	사업 수행이

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	수익으로 직

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	결됨으로, 그

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	린 IT 활성화

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	를 기대함.

	
운영·관리
	기업의 에너지  사용 량 절감 활동에 대하 여 효과를 측정하고, 평가할 수 있는 관리 체계를 보유하고 있습 니까?
	
H
	
실시간 전력 모 니터링이 되지 않 고 도입이 계획되 어 있지 않음
	
전력 사용량에 대한 모니터링을 계획하고 있음
	
검침 항목 및 방 법등 표준화된 전력 사용량을 관 리 하기 위한 지 침이 마련됨
	
일부 핵심  자원 에 대하여 모니터 링 체계를 보유 전력 사용량을 관 리함.
	데이터 센터의 전 력 사용량에 대한 실시간 모니터링 및 과거 추이 기 반 예측이 가능함 (리포팅 가능)
	실시간 전력 모니
터링 툴과 자산 관리가 연동되어 업데이트체계를 확보하였으며, 자 동화된 경보시스 템이 있음
	

	
운영·관리
	
가상화된 자원의 사 용률을 극대화 하기위 한 유휴 서버, 스토리 지 사용 공간을 능동 적으로 관리하기 위해 자동화 도구를 활용하 고 있습니까?
	
H
	
필요성에 대하여 인지하고 있지 않 음
	
체계적인 용량 관리의 필요성에 대하여 인지함
	
주요 시스템에 대하여 수작업을 근간으로 한 용량 관리가 이루어짐
	
자동화 툴을 기 반으로 한 자원 활용 률 관리가 이루어짐
	
자동화 툴을 기 반으로 전사 자산 에 대하여 용량 관리 기능을 제공 하며, 부족시 투 자를 잉여 자원 발생 시 조정작업 을 시행함
	자동화된 자산의 용량 상태 정보를 취합하며,   작업 부  하   관   리   ( W o r k l o a d ma n a g e me n t ) 기능을 기반으로 자동화된 작업 최 적화가 이루어짐
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
산업체와의 계약
	

	
폐기·재활용
	
폐기 대상 장비의 친 환경 재활용 및 폐기 할수 있는 폐기물 관 리 체계를 보유하고있 습니까?
	
L
	
감가상감 종료 대 상 장비에 대한 재활용 계획이 부 재함
	친환경 폐기물의 재활용 필요성은 인지하고 있으나, 담당자의 의존적 으로 수행하고 있 음
	폐기물 관리 프
로세스를 보유하 고 있으며, 그에 따라 일부 담당자 를 중심으로 수행 함 (의무사항은 아님)
	
대부분의 IT 자산 을 대상으로 폐기 물 관리가 이루어 짐 (개인 평가 요 소)
	전체 IT 자산을
대상으로 친환경 폐기물 관리 운영 프로세스에 대한 수행을 하며 실적 을 평가 할 수 있 는 체계를 확보함
	을 통해 폐기물의
자원 재활용이 이 루어지며, 친환경 폐기물 관리 프로 세스에 대하여 지 속적인 평가 개선 할 수 있는 체계
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	확보함
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