| KSKSKSKS KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS |  | KS X 3252 |
| --- | --- | --- |
|  | 전력선에 의한 통신선 전자유도전압의 시설 유형별 차폐계수 계산 방법 KS X 3252：2016 |  |
| 방 송 통 신 표 준 심 의 회 2016년 12월 30일 제정 |  |  |

심  의 : 전송통신 기술심의회(X)

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (회 장) |  | 송호영 |  | 한국전자통신연구원 |  | 팀장 |  |
| (위 원) |  | 김광준 |  | 한국전자통신연구원 |  | 책임연구원 |  |
|  |  | 김기선 |  | 광주과학기술원 |  | 교수 |  |
|  |  | 김원 |  | 한국인터넷진흥원 |  | 본부장 |  |
|  |  | 김성운 |  | 부경대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 이배호 |  | 전남대학교 |  | 교수 |  |
|  |  | 최현균 |  | 한국전자통신연구원 |  | 책임연구원 |  |
| (간 사) |  | 오 학 태 |  | 미래창조과학부 국립전파연구원 |  | 과장 |  |

원안작성협력 : 한국정보통신기술협회

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (연구책임자) |  | 이 상 무 |  | 한국전자통신연구원 |  | 책임연구원 |
| (참여연구원) |  | 최경 |  | 강원대학교 |  | 교수 |
|  |  | 박근갑 |  | 한국전력공사 |  | 차장 |
|  |  | 윤주영 |  | ㈜케이티 |  | 차장 |
|  |  | 신재범 |  | 한국철도시설공단 |  | 차장 |

표준열람 : 국립전파연구원(http://www.rra.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제 정 자：방송통신표준심의회 위원장  	담당부처 : 미래창조과학부 국립전파연구원

제    정 : 2016년 12월 30일

심    의：방송통신표준심의회 전송통신 기술심의회(X)

원안작성협력：한국정보통신기술협회

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 국립전파연구원 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 방송통신표준화지침 제18조의 규정에 따라 매 5년마다 방송통신표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목    차

머  리  말	ii

개    요	iii

1 적용범위	1

2 인용표준	1

3 용어와 정의	1

4 선로 도체에 의한 차폐계수 계산 방법	2

4.1 단일 선로 도체에 대한 계산 방법	2

4.2 이중 선로 도체에 대한 계산 방법	2

5 통신 케이블 시스층에 의한 차폐계수 계산 방법	4

5.1 일반 통신 케이블	4

5.2 차폐 케이블	4

6 분류 효과	6

7 철도 궤도에 의한 차폐계수 계산 방법	6

7.1 자기 궤도 효과	6

7.2 타 궤도 효과	7

8 통신케이블 조수에 의한 유도 경감 계수	7

부속서 A (규정) 선로 길이의 단부 효과가 적용된 차폐계수 계산식	9

A.1 차폐도체, 유도 구간 둘 다 무한장인 경우	9

A.2 차폐 도체 무한 장, 유도 구간 유한 장의 경우	9

A.3 차폐 도체, 유도 구간 둘 다 유한 장의 경우	10

A.4 전파상수 계산 표본식	10

부속서 B (참고) 차폐계수 유형별 구분 번호 부여	12

머  리  말

이 표준은 방송통신발전기본법 관련 규정에 따라 한국정보통신기술협회 “TTAK.KO-04.0208”를 방송통신표준심의회의 심의를 거쳐 제정한 방송통신표준이다.

개    요

본 표준은 전력선에 의하여 통신선에 발생시키는 유도전압에 감쇠 영향을 주는 시설 유형별 차폐계수를 계산하는 방법을 제공한다.

전력선에 의하여 주변의 통신선에 발생하는 유도전압은 방송통신서비스에 장해를 초래할 수 있다. 이에 대하여 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에서는 유도전압의 제한치를 정하고 있다. 유도 장해는 시설 전에 미리 예측하여 대책을 수행할 필요가 있다. 그러기 위해서는 유도전압이 제한치를 초과하는지를 계산하여야 한다. 본 표준에서는 계산의 정확성을 위하여 유도전압을 경감시킬 수 있는 차폐효과를 계산하여 적용한다.

방송통신표준

KS X 3252:2016

전력선에 의한 통신선 전자유도전압의 시설 유형별 차폐계수 계산 방법

The Calculation Method of Shielding Coefficient by the Types of Installation to the Electromagnetic Induction Voltage of Telecommunication Line by a Power Line

적용범위

유도전압에 차폐 영향을 줄 수 있는 시설로는 선로 도체와 통신케이블의 시스(sheath)층, 철도의 궤도 등이 있다. 본 표준은 이들에 의한 차폐계수를 계산하는 방법을 제공한다. 통신 케이블은 여러 외피 다발에 의하여 구성될 수 있으므로 이에 따른 통신 케이블 조수에 의한 유도 경감 계수를 다룬다. 본 표준에서는 전력선의 고장 전류 발생 시 지락 회로가 생성됨으로 인하여 유도 전류의 방향이 분산되어 나타나는 분류 효과를 계산하는 방법을 제공한다.

차폐계수를 계산할 때에 사용되는 각종 임피던스의 계산은 아래 인용표준의 내용을 참조한다.

인용표준

KS X 3238:2016, 전력선 전자유도에 의한 방송 통신 서비스 장해 대책에 관한 공통 기술

용어와 정의

용어 정의

선로 도체

유도를 일으키는 전력선 또는 유도를 받는 통신선과 병행하는 도체. 이러한 도체들은 전력선 측 구성에 포함된 것이거나 통신선 측의 구성에 포함된 것일 수도 있다. 예로 차폐선이나 가공지선이 해당된다.

분류 효과

전력선 구성 내의 선로 도체로 전력선이 지락되면 지락점에서 고장 전류가 흐르는 회로가 분리되기 때문에 이 양측 방향으로 흐르는 전류는 서로 반대 방향이므로 어느 쪽이든 유도를 발생시키는 전류의 방향에 대하여 반대되는 전류의 흐름에 의하여 통신선에 유도되는 전압을 경감시키는 효과를 말한다.

궤도 효과

전철 시설에서 전기적 연속성을 가지고 있는 철재 궤도에 의한 차폐 효과를 말한다. 동일 급전 계통에 의한 운행 노선의 궤도에 의한 효과를 자기 궤도 효과라고 하고 다른 급전 계통에 의한 운행 노선의 궤도에 의한 효과를 타 궤도 효과라고 한다.

단부 효과(端部-, end effect)

선로 도체를 따라 전파되는 전자기파가 선로의 끝 부분에서 매질의 불연속성에 의하여 발생하는 감쇠 효과

약어

해당 사항 없음

선로 도체에 의한 차폐계수 계산 방법

단일 선로 도체에 대한 계산 방법

유도를 일으키는 전력선 또는 유도를 받는 통신선 주변에 전력선 또는 통신선과 병행하는 제 3의 선로 도체가 있으면 해당 선로 도체의 규격에 따라 전력선에 의하여 통신선에 발생하는 유도전압을 줄여주는 차폐 효과가 나타날 수 있다.

이러한 선로 도체의 예로는 송전선 및 배전선의 가공지선, 배전선의 중성선, 전철 선로에서 보안용 전차 차폐선 등을 들 수 있다.

이러한 선로 도체의 시설 특성은 매우 장거리(수 킬로미터 이상 ~ 수십 킬로미터에 달하는)이기 때문에 통상의 수킬로미터 규모 유도 병행 거리에 대하면 상대적으로 무한 길이로 간주하여 접지 여부에 의한 효과는 무시할 수 있어 참조 표준에 의한 차폐계수 계산 기본식으로 계산할 수 있다. 그러나 전력선과 통신선, 차폐 선로 중 어느 하나가 상대적으로 짧게 구성되어 있는 경우의 단부 효과(end effect)를 감안한 일반적인 차폐 계수 적용 방식에 대한 것은 부속서 A를 참조한다.

실제로 접지에 의한 영향을 도입하여 계산하는 것은 5 절에서 설명하는 통신 케이블 자체의 차폐계수를 계산할 때에 적용된다.

또한, 차폐 효과를 줄만한 선로 도체의 규격은 대략 도체 직경이 1 cm에 달하거나 그 이상되는 것이다.

이중 선로 도체에 대한 계산 방법

일반식

그림 1과 같이 전력선(P)과 통신선(T) 주변에 두 개의 차폐성 선로 도체 S1, S2가 배치되어 있다고 할 때, S1, S2에 의하여 복합된 차폐계수는 식 (1)과 같이 된다.

그림 1 — 이중 선로 도체 배치에 의한 상호 임피던스 영향 관계

(1)

: 전력선에 의하여 통신선으로 결합되는 상호 임피던스

: 전력선에 의하여 차폐 도체 S1으로 결합되는 상호 임피던스

: 전력선에 의하여 차폐 도체 S2로 결합되는 상호 임피던스

: 차폐 도체 S1에 의하여 통신선으로 결합되는 상호 임피던스

: 차폐 도체 S2에 의하여 통신선으로 결합되는 상호 임피던스

: 차폐 도체 S1의 대지 귀로 자기 임피던스

: 차폐 도체 S2의 대지 귀로 자기 임피던스

전력선 시설 구조에 대한 적용식

가공지선류에 있어서 2 개의 선로 도체가 세트로 인접하여 설치되어 있는 경우에는 원래의 기본식에서 전력선으로부터 통신선까지의 거리와 가공지선으로부터 통신선까지의 거리를 거의 동일한 것으로 볼 수 있으므로 다음의 약식 식 (2)로 계산할 수 있다.

(2)

: 차폐 도체(S)의 대지 귀로 자기 임피던스

: 전력선에 의하여 통신선으로 결합되는 상호 임피던스

: 전력선에 의하여 차폐 도체로 결합되는 상호 임피던스

: 차폐 도체에 의하여 통신선으로 결합되는 상호 임피던스

: 선로의 전기(dc) 저항

: 적용 주파수

: 대지저항률

: 선로 도체의 반경

: 선로 도체 간 이격 거리

: 선로 도체의 비투자율

: 선로 도체와 전력선 간 기하 평균 이격 거리

선로 도체와 전력선 간 기하 평균 이격 거리 는 다음 식 (3)으로 계산한다.

(3)

: 선로 도체의 수

: 전력선의 수 (각 상마다 하나의 전력선으로 계수)

: 각 전력선과 각 선로 도체 간의 이격 거리

그러므로 는 n = 2인 경우이다.

통신 케이블에 대한 차폐계수 계산 방법

통신 케이블은 내부의 회선을 감싸고 있는 외장으로 구성되어 있고 외장은 도전성 금속으로 된 시스층을 포함하고 있다. 이 금속 시스층은 마찬가지 원리에 의하여 차폐 효과를 갖게 된다. 이 금속 시스층을 차폐 전용의 목적이 있도록 두께와 구조 형상을 강화한 것이 차폐 케이블이고 그 외에는 일반 케이블로 분류한다.

일반 통신 케이블

근본 차폐 목적은 아니지만 일반 케이블에 포함된 금속 시스층의 차폐계수는 식 (4)로 계산할 수 있다.

(4)

: 금속 시스층의 전기(dc) 저항

: 유도 적용 구간 거리

: 금속 시스층 구간 거리 에 대한 양측 접지저항

: 시스층 반경

차폐 케이블

금속 시스층이 차폐 전용 목적으로 제작된 케이블의 경우 차폐계수는 식 (5)로 계산한다.

(5)

: 시스층 강대 내 손실 저항

: 시스층 강대의 자속에 의한 리액턴스

와 는 다음의 식 (6)을 매개 변수로 하고 그림 2를 활용하여 대응시킬 수 있다.

(6)

: 시스층 강대의 장 수

: 강대의 두께

: 강대의 면적 점유율

: 주파수

: 강대 층의 평균 반경

: 시스층 강대에 흐르는 전류

그림 2 — 파라미터(p)에 의한 와 의 관계 그래프

[출처: 참고문헌[3]]

분류 효과

분류 효과가 발생하는 개념 예시도는 그림 3과 같다.

그림 3 — 분류 효과 발생 개념

분류 효과에 의한 차폐계수 계산식은 식 (7)과 같다.

(7)

: 지락점에서 거리가 가까운 쪽 발전소 또는 변전소로부터의 전류

: 지락점에서 거리가 먼 쪽 발전소 또는 변전소로부터의 전류

: 선로 도체의 (대지귀로) 전파상수

: 선로 도체의 대지귀로 자기 임피던스

: 선로 도체의 대지귀로 컨덕던스[S/km]

: 지락점에서 거리가 가까운 쪽 발전소 또는 변전소까지의 거리

: 가까운 쪽 발전소 또는 변전소로부터 유도 병행 구간 통신선의 가까운 쪽까지의 거리

: 가까운 쪽 발전소 또는 변전소로부터 유도 병행 구간 통신선의 먼 쪽까지의 거리

선로 도체의 대지 귀로 컨덕턴스는 식 (8)로 계산할 수 있다.

[S/km]                       		 	(8)

: 송전선 철탑 또는 배전선 전주의 접지저항

: 철탑 또는 전주 간 표준 이격 거리

철도 궤도에 의한 차폐계수 계산 방법

전철 궤도 자체도 하나의 선로 도체이므로 유도원의 영향에 대한 차폐 효과를 가질 수 있다. 전철에 시설되는 여러 선로 도체들의 영향을 반영한 유도를 발생시키는 전류를 다도체 계산법으로 계산하는 경우에는 선로들의 상호 임피던스 관계가 모두 반영되기 때문에 별도로 궤도 효과를 계산하여 적용할 필요가 없다.

자기 궤도 효과

단선 궤도에 의한 자기 궤도 효과

단선 궤도에 의한 차폐계수로서의 자기 궤도 효과는 식 (9)와 같다.

(9)

: 전차선과 전철 궤도의 상호 임피던스

: 전철 궤도의 대지 귀로 자기 임피던스

복선 궤도에 의한 자기 궤도 효과

복선 궤도의 경우 차폐계수로서의 자기 궤도 효과는 식 (10)과 같다.

(10)

: 전차선과 전철 궤도의 상호 임피던스

: 복선 전철 궤도 간의 상호 임피던스

: 전철 궤도의 대지 귀로 자기 임피던스

타 궤도 효과

전기철도의 궤도가 전기적 연속성을 가지고 있다면 차폐계수는 식 (11)로 계산할 수 있다.

(11)

: 전철 궤도의 대지 귀로 자기 임피던스

: 전차선과 통신선의 상호 임피던스

: 전차선과 전철 궤도의 상호 임피던스

: 전철 궤도와 통신선의 상호 임피던스

: 통신선과 전차선의 병행 거리

: 전철 궤도의 전파상수

궤도의 전파상수는 다음 식 (12)로 계산될 수 있다.

(12)

: 전철 궤도의 누설 컨덕턴스[S/km]

전철 궤도의 누설 저항은 최소 2 Ω을 사용하도록 하고 는 이것의 역수값으로 취하여 계산하면 된다.

통신케이블 조수에 의한 유도 경감 계수

통신케이블 조수에 의한 유도 경감 계수는 식 (13)으로 계산할 수 있다.

(13)

: 케이블 시스의 직류 저항

: 케이블 시스의 도전율

: 케이블 시스 외피 반경

: 케이블 시스층의 두께

: 케이블 시스의 대지 귀로 외부 임피던스

: 대지전류의 가상 귀로 등가 깊이

( : 대지저항률

: 주파수

: 케이블 조수

: 케이블 시스의 대지 귀로 평균 상호 임피던스

: 시스 간의 기하평균 이격 거리

: 케이블 시스 양단의 접지저항

: 통신선과 전차선의 병행 거리

(규정)

선로 길이의 단부 효과가 적용된 차폐계수 계산식

차폐도체, 유도 구간 둘 다 무한장인 경우

이는 그림 4와 같은 각 선로의 배치 관계를 뜻하는 것으로서 참조 표준의 차폐계수 계산 기본 식인 식 (14)로 주어진다.

그림 A.1 — 차폐도체, 유도 구간 둘 다 무한장인 경우

(14)

: 전력선과 통신선의 상호 임피던스

: 전력선과 차폐 도체의 상호 임피던스

: 차폐 도체와 통신선의 상호 임피던스

: 차폐 도체의 대지 귀로 자기 임피던스

차폐 도체 무한 장, 유도 구간 유한 장의 경우

이 경우는 그림 5와 같은 배치 관계를 갖는다. 차폐계수 계산식은 기본 식에 대한 변화 관점에서 식 (15)와 같이 된다.

그림 A.2 — 차폐 도체 무한 장, 유도 구간 유한 장의 경우

(15)

: 차폐 도체의 전파상수 (A.4 절 참조)

차폐 도체, 유도 구간 둘 다 유한 장의 경우

이 경우는 그림 6과 같은 배치 관계를 뜻한다. 이에 대한 차폐계수 계산식은 식 (15)에서 P를 식 (16)으로 쓴다.

그림 A.3 — 차폐 도체, 유도 구간 둘 다 유한 장의 경우

(16)

: 차폐 도체의 전파상수 (A.4 절 참조)

전파상수 계산 표본식

차폐 도체의 전파상수는 식 (17)로 계산할 수 있다.

(17)

: 차폐 도체의 대지 귀로 자기 임피던스

: 차폐 도체의 대지 귀로 자기 어드미턴스

: 차폐 도체의 직류 저항

: 차폐 도체의 자기 인덕턴스

: 차폐 도체의 누설 컨덕턴스

: 차폐 도체의 대지에 대한 션트(shunt) 캐패시턴스

전파상수의 감쇠 상수(attenuation constant) 는 식 (18)과 같고 위상 상수(phase constant) 는 식 (19)로 전환 계산될 수 있다[3].

(18)

(19)

또는 실물의 계산에 있어서는 자기 임피던스 는 참조 표준의 식으로, 자기 어드미턴스 는 참고 문헌 [4]의 9.1 절 식으로 계산하여 적용할 수 있다.

(참고)

차폐계수 유형별 구분 번호 부여

차폐계수 계산을 위하여 이 표준을 참조하는 다른 KS X 표준에서 차폐계수 유형별로 구분된 번호가 부여되어 있다. 이러한 번호는 관례적으로 사용되어 온 것이다. 본 표준에서 제시된 각 계산식이 어떠한 번호에 부합되는지를 아래 표 1에 나타내었다.

표 B.1 — 차폐계수 번호 구분

| 차폐계수 유형 | 부여된 번호 표기 |
| --- | --- |
| 통신케이블 시스층 차폐계수 (차폐케이블을 포함한다) | K3, K3n (잡음의 경우) |
| 가공지선의 차폐계수 | K11 |
| 타궤도효과 | K8 |
| 통신케이블 조수에 의한 유도 경감 계수 | K7 |
| 분류효과 | K12 |

- 참고 문헌

[1] 통신 유도전압 예측계산 표준 설계 최종 보고서, 한국과학기술원/(주)동남통신/대한엔지니어링(주), 1993. 10.

[2] 일본 전기학회/전자정보통신학회, 전자유도 대책의 개요 및 최신 기술, 유도조사 특별위원회 보고서, 1987. 9.

[3] 일본 전기통신협회-도카이지부, 유도, 1978.

[4] ITU-T, “Calculating induced voltages and currents in practical cases”, Directives concerning the protection of telecommunication lines against harmful effects from electric power and electrified railway lines, ITU-T Directives Volume II, 1999.

[5] TTA, 단권변압기 급전 방식 교류 전철의 전자유도 발생 전류 계산 방법, TTAK.KO-04.0196, 2014. 12.

KS X 3252:2016
해  설

이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항 및 이들과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

- 제정의 취지

- 방송통신 서비스에 대하여 전력선에 의한 전자유도 장해 대책 수행과 관련하여 각종 시설 유형별 차폐계수를 계산하기 위한 기술 규격을 제공한다.

- 전력선 전자유도에 의한 정보통신 서비스 장해 대책이 이루어지도록 법률 규정에 의한 유도전압 제한치와 이의 확인을 위한 계산 방법의 원활한 사용을 이루도록 전력유도 대책에 필요한 계산 방법을 다룬다.

주요 제정 내용

a) 유도전압에 차폐 영향을 줄 수 있는 시설로서는 선로 도체와 통신케이블의 시스층, 철도의 궤도 등이 있다. 이들에 의한 차폐계수를 계산하는 방법을 제공한다.

b) 통신케이블의 경우 여러 외피 다발에 의하여 구성될 수 있기 때문에 이러한 경우의 통신케이블 조수에 의한 유도 경감 계수를 다룬다.

c) 전력선의 고장 전류 발생 시에는 지락 회로가 생성됨으로 인하여 유도 전류의 방향이 분산되어 나타나는 분류 효과를 계산하는 방법을 제공한다.

제정안 작성자

이상무(한국전자통신연구원)

KS X 3252:2016

KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS SKS KSKS SKSKS KSKSKS

The Calculation Method of Shielding

Coefficient by the Types of Installation to

the Electromagnetic Induction Voltage of

Telecommunication Line by a Power Line

ICS 29.020