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머  리  말

이 표준은 소방시설 관리 및 운영기관, 산업계의 활용 의견을 반영하여 IoT 기반 소방시설 관리시스템 관련 일반 요구사항에 대한 표준을 개발한 것으로, IoT 기반 소방시설 관리시스템 개발 및 운영을 위한 일반 요구사항을 정의하며 세부적으로는 소방설비, 소방시설 관리플랫폼, 소방서 및 관계인에 대한 서비스, 소방시설 상태정보 관련 요구사항을 정의한다. 
이 표준은 하기의 IoT 기반 실시간 소방시설 관리시스템이라는 공통 제목으로 개발된 한국정보통신기술협회 단체표준을 기반으로 방송통신표준심의회 사물인터넷 전문위원회 심의를 거쳐 개발되었다.
TTAK.KO-10.1328-Part1: IoT 기반 실시간 소방시설 관리시스템 – 제1부: 요구사항

TTAK.KO-10.1328-Part2: IoT 기반 실시간 소방시설 관리시스템 – 제2부: 참조구조

TTAK.KO-10.1328-Part3: IoT 기반 실시간 소방시설 관리시스템 – 제3부: 화재경보제어기 데이터모델
이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.
이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.
개     요
이 표준은 소방시설을 효과적으로 관리하기 위한 IoT 기반 소방시설 관리시스템의 개발 및 운영을 위한 요구사항을 정의한다. 
화재사고의 발생은 많은 인명피해를 발생시킬 가능성이 크며, 건물 등에 설치된 소방시설의 정상작동 여부에 따라 피해의 규모가 크게 달라질 수 있다. 소방시설들의 수가 증가함에 따라 많은 수의 소방시설을 효과적으로 관리하기 어려워지고 있다. 이에, 많은 수의 소방시설을 ICT 기술을 활용하여 원격으로 관리하기 위한 필요성이 증대되고 있으며 소방시설 관리시스템의 개발이 진행되고 있다. 특히, IoT 기반 표준 기술을 활용하여 소방시설 안전관리 서비스 분야에 적합한 표준을 개발하고, 소방대상물에 설치된 소방시설로부터 표준화된 정보를 수집하여 대응하기 위한 정보 모델 및 절차를 정의함으로써 표준 기반의 소방시설 관리시스템의 개발을 활성화할 수 있다. 이를 위해 본 표준에서는 소방시설 관리시스템을 위한 시스템 요구사항과 서비스 시나리오, IoT 표준에 기반한 소방시설 관리를 위한 정보 요구사항 등을 정의한다.

방송통신표준
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	General requirements of IoT-based management system for firefighting infrastructure


1  적용범위
본 표준은 IoT 기반 소방시설 관리시스템을 구성하는 소방시설 관리플랫폼의 기능을 정의하고, 소방시설 관리플랫폼과 소방관리 대상물, 소방서 및 관계인에 대한 서비스 시나리오를 제시한다. 그리고, 소방시설 관리를 수행하기 위한 각 기능 요소별 요구사항을 정의한다. 소방시설 관리플랫폼은 소방설비 데이터 관리, 소방설비망 관리, 소방 서비스 관리 기능을 수행한다. 본 표준의 대상이 되는 소방시설 관리 대상물은 소방설비, 화재경보제어기, IoT 게이트웨이 등으로 구성되며, 소방시설을 구성하는 세부 소방설비 중 통신을 통해 연결 가능한 설비를 대상으로 한다. 또한, 화재경보제어기는 통신 기능을 지원하는 화재경보제어기를 대상으로 하며, 외부 시스템과 통신 기능을 지원하지 않는 화재경보제어기는 본 표준의 대상으로 포함하지 않는다. 
2  인용표준
해당 사항 없음. 

3  용어와 정의 및 약어
이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1  용어와 정의
소방시설(firefighting infrastructure)
화재를 탐지해서 통보함으로써 사람들을 보호하거나 대피시키고, 화재 초기 단계에서 즉시 소화 활동을 할 수 있도록 하며, 자동설비 또는 수동조작에 의해 화재 진압을 할 수 있도록 하는 기계·기구 및 시스템

비고 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 근거하여 용어를 수정
[출처: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률, 제2조(정의)]
소방설비(firefighting equipment)

소방시설을 구성하는 개별 설비로, 일반 소방설비와 통신 기능을 지원하는 소방설비로 분류됨

비고 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 근거하여 용어를 수정
[출처: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률, 제2조(정의)]
화재경보제어기(fire alarm control equipment)

감지기나 발신기, 중계기를 통하여 화재 신호를 수신하여 소방 대상물의 관계자들에게 화재 발생을 표시 및 경보하여 화재에 대처할 수 있게 해주는 장치
비고 화재경보제어기를 화재수신기 또는 수신기로 지칭하여 사용할 수 있음.
[출처: ISO 7240-1:2014, Definitions 2.1.46]
중계기(repeater)
각 감지기 또는 발신기 작동에 의한 전기신호를 수신 후, 화재경보제어기에 통신신호로 전송하고 소화설비·제연설비 등의 소방설비의 제어를 위한 전기신호를 발신하는 장치
비고 1 중계기를 I/O Module 또는 Relay로 지칭하여 사용할 수 있음
비고 2 자동화재탐지설비의 화재안전기준에 근거하여 용어를 수정
[출처: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준, 제3조(정의)]
IoT 게이트웨이(IoT gateway)
IoT 통신 기능이 없는 화재경보제어기에서 수집되는 정보를 IoT 데이터 모델로 변환하여 IoT 통신으로 전송하는 장치

비고 IoT 게이트웨이를 RTU(remote terminal unit)로 지칭하여 사용할 수 있음
스마트 화재관리장치(smart fire management equipment)
종래의 화재경보제어기 기능에 IoT 통신 기능을 탑재하고, IoT 데이터 모델로 IoT 통신을 수행할 수 있으며, 지능화된 소방설비 관리 서비스를 지원할 수 있는 장치

IoT 소방설비(IoT-based firefighting equipment)
IoT 통신 기능을 탑재한 소방설비

소방시설 관리플랫폼(firefighting infrastructure management platform)
소방시설의 상태를 모니터링하고 제어할 수 있는 기능을 제공하는 플랫폼

IoT 기반 소방시설 관리시스템(IoT-based firefighting infrastructure management system)
IoT 통신 기능을 활용하여 소방시설을 관리하고, 이상 상황 발생 시 소방서 및 관계인과의 연계를 통해 효과적인 대응을 할 수 있도록 지원하는 통합 시스템
소방시설 안전관리 기관(firefighting infrastructure safety management authority)
소방설비 안전점검 수행 기관 또는 대행 기관
소방시설 화재관리 서비스(firefighting infrastructure fire management service)
Third party 사업자가 소방대상물들을 관리하기 위한 서비스 모델
3.2  약어
FFE
FireFighting Equipment
FMP
Firefighting Management Platform
ICT
Information and Communications Technology
IoT
Internet of Things
I/O
Input/Output
RPC
Relevant Person Concerned

RTU
Remote Terminal Unit
4  IoT 기반 소방시설 관리시스템 개요 및 참조구조
4.1  개요
그림 1은 IoT 기반 소방시설 관리시스템 개념도이다. 소방관리 대상물에서 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치가 소방설비별 정보를 수집하여 소방시설 관리플랫폼으로 전송한다. IoT 통신 기능이 없는 화재경보제어기는 IoT 게이트웨이를 통해서 데이터를 전송하게 되고, IoT 게이트웨이는 소방설비 상태 데이터를 IoT 프로토콜로 변환하는 기능 및 데이터 전송 기능을 수행한다. 소방관리 대상물에 설치된 소방설비들은 각 설비가 담당하는 경계구역 식별정보를 유지하여 설비의 이상상태 발생 시 적절하게 대응할 수 있도록 지원한다. IoT 기능을 지원하는 소방설비의 경우, IoT 통신 기능을 자체 탑재하고 있으므로 IoT 통신을 통해 소방시설 관리플랫폼과 직접 연결된다. 스마트 화재관리장치는 소방설비로부터 수신한 데이터를 소방시설 관리플랫폼으로 IoT 통신을 통해 전송한다. 소방시설 관리플랫폼은 소방설비에서 수집되는 데이터를 종합적으로 관리하고 이상 상태 발생 시 소방서 또는 건물 관계인과 연동하기 위한 인터페이스를 제공하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 한다.

[image: image1]
그림 1 —0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 IoT 기반 소방시설 관리시스템 개념도

4.1.1  소방관리 대상물
소방관리 대상물은 소방기본법에 따른 건축물, 차량, 선박, 선박 건조 구조물, 산림, 그 밖의 인공 구조물 또는 물건을 지칭한다. 본 표준에서는 상기 소방대상물 중 화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리를 목적으로 하는 건축물 및 건축물에 설치된 소방시설을 소방관리 적용 대상으로 한다. 소방관리 대상물에 설치될 수 있는 소방시설은 표 1과 같다
표 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

1 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 소방시설 종류 및 기능 일람
	소방시설 종류
	기능

	소화설비
	물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비

	경보설비
	화재 발생 사실을 통보하는 기계·기구 또는 설비

	피난구조설비
	화재가 발생할 경우 피난하기 위하여 사용하는 기구 또는 설비

	소화용수설비
	화재를 진압하는 데 필요한 물을 공급하거나 저장하는 설비

	소화활동설비
	화재를 진압하거나 인명 구조 활동을 위해 사용하는 설비


4.1.2  소방시설 관리플랫폼
소방관리 대상물의 안전관리를 위한 데이터를 수집 및 저장, 관리하고 이러한 데이터를 기반으로 소방안전 관련 소방서 및 관계인에게 서비스를 제공하는 기능을 수행한다. 소방시설 관리플랫폼은 소방설비 데이터 관리, 소방설비의 장애 관리를 위한 소방설비망 관리, 사용자에게 편리한 부가서비스를 제공하기 위한 소방 서비스 관리 기능을 수행한다.
4.1.3  소방서 및 관계인
소방서 및 관계인은 소방관리 대상물의 정상 작동을 관리하고 이상상태 발생시 해당 소방설비를 점검하고 정상작동 할 수 있도록 필요한 조치를 수행한다. 이를 위해 소방시설 관리시스템을 활용하여 소방시설의 작동 여부 정보를 확인하고, 소방시설의 정상작동 기반을 마련하고 자율안전관리를 수행한다.
4.2  참조구조
4.2.1  개요
본 표준에서 정의하는 IoT 기반 소방시설 관리시스템 참조구조는 그림 2에 도시되어 있다. IoT 기반 소방시설 관리시스템은 IoT 표준 기술을 활용하여 소방시설 안전관리 서비스 분야에 적합하도록 소방대상물에 설치된 소방시설로부터 표준화된 정보를 수집하여 대응하기 위한 구성요소를 정의하고, 시스템 인터페이스를 정의함으로써 표준 기반의 소방시설 관리를 활성화할 수 있다. IoT 기반 소방시설 관리시스템 동작 절차는 1) 소방시설 구성정보 등록 절차, 2) 소방시설 상태정보 전송 절차, 3) 소방시설 제어정보 전송 절차로 구분된다. 첫째로, IoT 게이트웨이에 입력된 소방시설 구성관리 데이터를 소방시설 관리플랫폼으로 전송하여 소방시설 구성정보를 등록한다. 소방시설에서 생성된 센싱 및 이벤트 정보는 화재경보제어기로 전송, 소방설비 식별을 통해 IoT 게이트웨이에 전송된다. 둘째로, IoT 게이트웨이는 IoT 데이터 모델 변환을 통해 각 소방시설의 상태 관리 데이터를 소방시설 관리플랫폼으로 전송한다. 마지막으로, 필요에 따라 소방시설 관리플랫폼에서 생성된 제어정보는 IoT 게이트웨이에 전송, 화재경보제어기 데이터 모델로 변환하여 소방설비 식별을 통해 각 소방설비로 제어정보를 전송할 수 있다.
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그림 2 —0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 IoT 기반 소방시설 관리시스템 참조구조
4.2.2  소방설비

소방시설을 구성하는 개별 설비로 화재를 탐지 및 통보 기능을 제공한다. 화재를 탐지해서 통보함으로써 사람들을 보호하거나 대피시키고, 화재 초기 단계에서 즉시 소화 활동을 할 수 있도록 하며, 자동설비 또는 수동조작에 의해 화재진압을 할 수 있도록 하는 기계·기구 및 시스템을 나타낸다. 소방설비는 전기신호를 이용하여 직접 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치와 연결되거나, 중계기를 통해 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치와 연결될 수 있다.

4.2.3  IoT 소방설비

IoT 통신 기능을 탑재한 소방설비 기능을 수행한다. IoT 소방설비는 스마트 화재관리장치에 의해 관리되거나, 독립적으로 소방시설 관리플랫폼에 의해 관리될 수 있다.

4.2.4  중계기

각 감지기 또는 발신기 작동에 의한 신호를 수신 후, 수신된 신호를 수신기에 발신하며 소화설비·제연설비 등의 소방시설에 제어신호를 발신하는 기능을 수행한다. 중계기는 소방설비의 전기신호를 데이터 통신으로 변환하여 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치와 연결한다.

4.2.5  화재경보제어기

화재 발생 시 감지기 또는 발신기로부터 화재 신호를 수신하여 소방대상물의 관계자들에게 표시 및 경보를 발하여 화재에 대처할 수 있게 해주는 장치를 나타낸다.

4.2.6  IoT 게이트웨이

IoT 통신 기능이 없는 화재경보제어기에서 수집되는 정보를 IoT 데이터 모델로 변환하여 IoT 통신을 통해 소방시설 관리플랫폼으로 전송 기능을 수행한다.

4.2.7  스마트 화재관리장치

종래의 수신기 기능에 IoT 통신 기능을 탑재하고 IoT 데이터 모델로 IoT 통신을 수행하고, 소방시설의 제어기능을 수행하며, 지능화된 소방관리 서비스를 탑재하여 지원할 수 있다.

4.2.8  소방시설 관리플랫폼

소방시설 관리플랫폼은 소방설비의 데이터를 수집 및 저장, 관리하고 이러한 데이터를 기반으로 소방안전 관련 소방서 및 관계인에게 서비스를 제공한다. 소방설비 데이터 관리, 소방설비망 관리, 소방 서비스 관리 기능을 수행한다.
5  IoT 기반 소방시설 관리시스템 요구사항
5.1  개요 
본 절에서는 4장에서 제시된 IoT 기반 소방시설 관리시스템의 개요 및 참조구조를 기반으로 각 구성요소별 요구사항을 정의한다. 본 절에서 제시된 요구사항은 필수(M, Mandatory)와 선택(O, Optional)으로 구분하여 표시되어 있다.
5.2  소방설비 요구사항
소방설비의 기능에 대한 일반 요구사항은 표 2에 제시되어 있다. 
표 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

2 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 소방설비(FireFighting Equipmnet) 요구사항
	요구사항 번호
(필수/선택)
	요구사항

	FFE-1 (M)
	소방설비 상태 정보 제공을 위한 화재경보제어기가 IoT 통신 기능을 제공하지 않는 경우 IoT 게이트웨이를 통한 통신이 요구됨

	FFE-2 (M)
	화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치는 소방관리 대상물에 설치되어 화재감지 등의 이벤트 정보, 소방설비에 대한 제어신호 송출 여부와 소방설비의 상태 정보를 제공해야 함

	FFE-3 (M)
	IoT 통신 기능을 지원하는 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치는 해당 장치에 연결된 소방설비의 상태 정보를 5.5절에 정의된 정보 모델에 따라 제공해야 함

	FFE-4 (M)
	IoT 통신 기능을 지원하는 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치는 IoT 통신 시 보안기능을 적용해야 함

	FFE-5 (M)
	IoT 통신 기능을 지원하지 않는 화재경보제어기는 소방설비의 상태 정보, 화재감지 등의 이벤트 감지 시 해당 이벤트 정보 및 제어신호 송출 여부를 IoT 게이트웨이에 전달해야 함

	FFE-6 (M)
	스마트 화재관리장치는 소방설비 상태 정보를 소방시설 관리플랫폼에 전송하기 위한 IoT 통신 기능을 가져야 함 

	FFE-7 (M)
	스마트 화재관리장치는 소방설비에 대한 제어기능을 지원해야 함

	FFE-8 (M)
	IoT 게이트웨이는 IoT 통신 기능을 지원하지 않는 화재경보제어기에서 제공하는 통신 프로토콜 인터페이스 기능을 제공해야 함

	FFE-9 (M)
	IoT 게이트웨이는 IoT 통신 기능을 지원하지 않는 화재경보제어기에서 제공하는 통신 프로토콜을 IoT 표준 기반의 통신 프로토콜로 변환하는 기능을 제공해야 함

	FFE-10 (M)
	IoT 게이트웨이는 IoT 통신 기능을 지원하지 않는 화재경보제어기의 상태 정보를 획득할 수 있어야 함

	FFE-11 (M)
	IoT 게이트웨이는 본 표준의 5.5절에 정의된 정보 모델을 기반으로 수집된 소방설비 상태 정보를 소방시설 관리플랫폼으로 전달해야 함

	FFE-12 (M)
	IoT 게이트웨이는 IoT 통신 시 보안기능을 적용해야 함


5.3  소방시설 관리플랫폼 요구사항
소방시설 관리플랫폼의 구성, 기능, 서비스에 대한 일반 요구사항은 표 3에 기술되어 있다.
표 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

3 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

소방시설 관리플랫폼(Firefighting Management Platform) 요구사항

	요구사항 번호
(필수/선택)
	요구사항

	FMP-1 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 IoT 통신기술을 통해 화재경보제어기 및 스마트 화재관리장치와 연결되어야 함

	FMP-2 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 소방설비 정보 관리, 소방설비망 관리, 소방 서비스 관리 기능을 지원해야 함

	FMP-3 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 관리플랫폼에서 관리되는 소방설비를 고유하게 식별할 수 있는 식별체계를 적용하여 관리해야 함

	FMP-4 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 소방설비 식별자와 소방설비 별 위치정보 간의 매핑 정보를 제공해야 함

	FMP-5 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 IoT 통신 시 보안기능을 적용해야 함

	FMP-6 (M)
	소방설비 정보 관리는 식별체계에 따라 소방설비에 대한 정보를 수집, 저장 및 관리해야 함

	FMP-7 (M)
	소방설비 정보 관리는 IoT 망으로 연결된 소방설비에 대한 구성, 설비상태, 통신상태 등의 관리기능을 지원해야 함

	FMP-8 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 소방설비 상태, 화재 발생 정보, 통신상태에 대한 정보 로깅 및 보고 기능을 제공해야 함

	FMP-9 (O)
	소방시설 관리플랫폼은 클라우드 플랫폼으로 구성될 수 있음

	FMP-10 (O)
	소방시설 관리플랫폼은 수집 및 저장된 소방시설 정보에 대한 보안기능을 제공할 수 있음


5.4  소방서 및 관계인에 대한 서비스 요구사항
소방서 및 관계인에 대해 IoT 기반 소방시설 관리시스템에서 제공하는 서비스 기능에 대한 일반 요구사항은 표 4에 기술되어 있다. 

표 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

4 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 소방서 및 관계인(Relevant Person Concerned)에 대한 서비스 요구사항
	요구사항 번호
(필수/선택)
	요구사항

	RPC-1 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 소방시설의 화재 감지가 발생한 경우 소방서로 화재 발생을 즉시 통보해야 함

	RPC-2 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 소방시설의 화재감지 또는 고장 등의 이상 상태가 감지된 경우 소방대상물 관계인에 소방시설의 고장이나 화재 발생을 즉시 통보해야 함

	RPC-3 (M)
	관리플랫폼은 소방시설 안전관리 기관에 소방시설 관리 상태 정보를 제공해야 함

	RPC-4 (M)
	소방시설 관리플랫폼은 수집된 소방설비 정보를 관련 기관 또는 서비스 사업자에게 제공할 경우 보안 기능을 제공해야 함

	RPC-5 (O)
	소방시설 관리플랫폼은 소방시설 화재관리 서비스 기능을 제공할 수 있음

	RPC-6 (O)
	소방시설 관리플랫폼은 관리 중인 소방설비에 대한 통계 정보를 서비스 사업자에 제공할 수 있음

	RPC-7 (O)
	소방시설 관리플랫폼은 소방시설 안전관리 관련 기관 및 서비스 사업자에게 소방설비 정보를 제공할 수 있음

	RPC-8 (O)
	소방시설 관리플랫폼은 화재 발생 위치정보를 소방서 및 관계인에게 제공할 수있음


5.5  소방설비 상태 정보 요구사항
소방설비 관리를 위해 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치는 IoT 기반 소방시설 관리플랫폼으로 소방설비의 상태 정보를 전송해야 하며, 전송되는 상태 정보의 요구사항은 표 5에 정의되어 있다.
표 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

5 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 소방설비 상태 정보(Information) 요구사항
	요구사항 번호
(필수/선택)
	요구사항

	INF-1 (M)
	소방설비 상태 정보는 시각 정보를 포함해야 함

	INF-2 (M)
	소방설비 상태 정보를 송신시 해당 소방설비의 식별자 정보를 포함해야 함

	INF-3 (M)
	소방설비 상태 정보는 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치의 상태를 포함해야 함
예시) (정상=1), (통신이상=2),  (회로이상=3), (전압이상=4), (수리중=11), (고장=12), (배터리 이상=13), (기타=99)

	INF-4 (M)
	소방설비 상태 정보는 주경종 상태를 포함해야 함
예시) (동작/정상=0), (정지/정상=1), (통신이상=2), (회로이상=3), (전력이상=4), (수리중=11), (고장=12), (기타=99)

	INF-5 (M)
	소방설비 상태 정보는 저수조 수위 상태를 포함해야 함
예시) (정상=1), (저수위=2), (측정불가=11)

	INF-6 (M)
	소방설비 상태 정보는 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치의 1차 전력 공급원 상태를 포함해야 함
예시) (정상=1), (비정상=2), (전력부족=3), (기타=99)

	INF-7 (M)
	소방설비 상태 정보는 감지기 또는 발신기 상태를 포함해야 함
예시) (동작/정상=0), (정지/정상=1), (통신이상=2), (회로이상=3), (전력이상=4), (감지기탈착=5), (수리중=11), (고장=12), (기타=99)

	INF-8 (M)
	감지기 또는 발신기의 상태 정보는 해당 설비의 감지 위치정보를 포함해야 함

	INF-9 (M)
	소방설비 상태 정보는 소화설비 상태를 포함해야 함
예시) (동작/정상=0), (정지/정상=1), (통신이상=2), (회로이상=3), (전력이상=4), (밸브잠김=5), (수리중=11), (고장=12), (기타=99)

	INF-10 (M)
	소방설비 상태 정보는 경보설비 상태를 포함해야 함
예시) (동작/정상=0), (정지/정상=1), (통신이상=2), (회로이상=3), (전력이상=4), (수리중=11), (고장=12), (기타=99)

	INF-11 (M)
	소방설비 상태 정보는 중계기 상태를 포함해야 함

예시) (정상=1), (통신이상=2),  (회로이상=3), (전압이상=4), (수리중=11), (고장=12), (배터리 이상=13), (기타=99)

	INF-12 (O)
	소방설비 상태 정보를 송신하는 송신 장치(화재경보제어기, 스마트 화재관리장치 등)의 식별자 정보를 포함할 수 있음


부속서 A 
(참고)

IoT 기반 소방시설 관리시스템 유스케이스
A.1  개요
소방 대상물 관계인이 IoT 기반 소방시설 관리시스템을 활용하여 소방 대상물의 소방설비 동작 및 이벤트 등을 상시 모니터링하고, 이벤트 발생 시 IoT 기반 소방시설 관리시스템을 활용하여 조기 대응을 할 수 있도록 하는 유스케이스들을 본 부속서에서 제시한다.  
A.2  소방시설 관리 서비스 유스케이스
그림 A.1은 소방시설 관리 서비스 유스케이스 예시를 나타낸 것이다. 소방관리 대상건물에 설치된 감지기, 발신기 등은 화재경보제어기 또는 스마트 화재관리장치와 연동되어 소방설비별 이벤트 정보 또는 상태 정보가 수집된다. IoT 통신 기능을 지원하지 않는 화재경보제어기는 별도의 IoT 게이트웨이를 통해 소방시설 관리플랫폼과 연동된다. IoT 통신 기능을 지원하는 스마트 화재관리장치는 소방시설 관리플랫폼에 직접 연결된다. 소방설비 중 IoT 통신 기능을 지원하는 소방설비는 소방시설 관리플랫폼에 직접 연결되거나 스마트 화재관리장치에 연동될 수 있다. 소방시설 관리플랫폼은 소방설비의 이상이나 이벤트 발생 시 해당 이벤트 정보를 소방대상물 관계인과 소방서 등의 안전관리 기관에 통보하여 대응이 이루어질 수 있도록 한다. 소방대상물 관계인은 수신한 대상물의 이벤트 정보를 확인하고 필요 시 적절한 조치를 수행한다. 이상 정보 및 이벤트 정보는 설비별 식별자를 기반으로 구분할 수 있다. 설비 이벤트 데이터의 경우 소방대상물 관계인은 설비의 식별자 및 이벤트 정보를 확인하여 소방설비 고장 및 오동작 여부를 확인 후 조치를 수행한다. 화재 감지 이벤트의 경우 소방대상물 관계인은 소방시설 관리플랫폼을 통해 감지설비 및 화재감지구역 정보 등을 확인하여 조기대응을 수행한다.
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그림 A.1 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

소방시설 관리 서비스 유스케이스 예시
A.3  소방시설 안전점검 서비스 유스케이스
그림 A.2는 소방시설 안전관리 기관에서 소방시설 관리시스템을 활용하여 안전점검을 수행하는 유스케이스 예시를 나타낸 것이다. 소방시설 관리플랫폼은 소방시설에서 주기적으로 전송되는 센싱 데이터와 간헐적으로 수신되는 이벤트 데이터를 플랫폼 내 DB에 저장한다. 안전관리 기관은 소방 대상물의 안전 상태 점검을 수행하기 위해 소방시설 관리플랫폼에 사용자 로그인한다. 소방시설 관리플랫폼은 안전관리 기관에서 점검을 수행하는 소방 대상물내 설치된 소방시설들의 센싱 및 이벤트 데이터를 DB에서 조회한 후 안전점검자에게 전송한다. 소방시설 안전점검 관리기관에서는 수신된 정보를 분석하여 안전점검을 수행한 후, 안전점검 결과를 소방대상물 관계인에 통보한다.
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그림 A.2 — 0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

소방시설 안전점검 서비스 유스케이스 예시
A.4  화재발생시 현장대응 서비스 유스케이스
그림 A.3은 소방대상물에서 화재가 발생한 경우 소방시설 관리시스템을 활용하여 현장대응을 수행하는 유스케이스 예시를 나타낸 것이다. 그림에서 현장출동 소방대원은 본 표준에서 정의하는 IoT 기반 소방시설 관리시스템의 구성요소는 아니지만 유스케이스의 이해를 돕기 위하여 추가로 표시하였다. 소방시설 관리플랫폼은 관할지역에 등록되어 있는 소방 대상물의 화재발생 이벤트 데이터를 수신한 후 소방서에 화재 이벤트 발생 위치(층, 경계구역), 이벤트명(화재 알람발생), 소방설비 센서 식별 ID, 발생 시간 등 데이터를 전송한다. 소방서에서는 화재가 발생한 정확한 위치(층, 경계구역)를 파악하고 소방서에서 현장 출동 대응을 위해 사용하는 출동시스템을 통하여 현장출동 소방대원에게 화재 발생 위치를 알려 현장의 화재관련 정보를 즉시 공유할 수 있도록 한다.
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그림 A.3 —0\IF >= 1 "A." 

\IF 0>= 1 "1

SEQ duaaa \c \* ALPHABETIC A." 0 \IF >= 1 "1." 

 화재발생시 현장대응 서비스 유스케이스 예시

KS X NEW:2023
해  설
이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항 및 이들과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1. 2023년 제정 주요 내용
1.1 제정의 취지
이 표준의 목적은 소방시설을 효과적으로 관리하기 위한 IoT 기반 소방시설 관리시스템 구축에 필요한 요소들을 정의하는 것이다. 

소방시설들의 수가 증가함에 따라 많은 수의 소방시설을 ICT 기술을 활용하여 원격으로 관리하기 위한 필요성이 증대되고 있으며 소방시설 관리시스템의 개발이 진행되고 있다. IoT 기반 표준 기술을 활용하여 소방시설 안전관리 서비스 분야에 적합한 표준을 개발하고, 소방대상물에 설치된 소방시설로부터 표준화된 정보를 수집하여 대응하기 위한 데이터 모델 및 절차를 정의하고, 시스템 인터페이스를 정의함으로써 표준 기반의 소방시설 관리시스템의 개발을 활성화할 수 있다. 이를 위해 본 표준에서는 소방시설 관리시스템 간을 위한 요구사항과 서비스 시나리오, 소방시설 간 교환되는 정보 모델 등을 정의한다.
1.2 주요 제정 내용
표준은 세부적으로 IoT 기술이 적용된 소방시설 관리시스템에 대한 개요를 제시하고, 관리시스템의 요구사항을 구성, 기능, 서비스 측면에서 정의한다.
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